## 理论题库模板
电工题目
| 题目类型 | 题干 | 正确答案 | 难易度 | 选项数 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D
1 | 单选题 | 电气线路发生火灾,主要是由于线路的()等原因引起的。 | D | 中 | 4 | 短路 | 过载 | 接触电阻过大 | 三者都有
2 | 单选题 | 一般导线的最高允许工作温度为()。 | C | 中 | 4 | 45°C | 55°C | 65°C | 75°C
3 | 单选题 | 异步电动机的能耗制动采用的设备是()装置。 | B | 中 | 4 | 电磁抱闸 | 直流电源 | 开关与继电器 | 电阻器
4 | 单选题 | 接地电阻不超过()o | C | 中 | 4 | 20Ω | 15Ω | 10Ω | 5Ω
5 | 单选题 | 同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应() | A | 中 | 4 | 先挂低压后挂高压,先挂下层后挂上层 | 先挂低压后挂高压,先挂上层后挂下层 | 先挂高压后挂低压,先挂上层后挂下层 | 先挂高压后挂低压,先挂下层后挂上层
6 | 单选题 | 在电压等级为35kV进行地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离不得小于()。 | C | 中 | 4 | 0.4m | 0.5m | 0.6m | 0.7m
7 | 单选题 | 在电压等级为10kV线路上进行带电作业时,绝缘操作杆的有效长度不得小于()的规定。 | B | 中 | 4 | 0.5m | 0.7m | 0.9m | 1.0m
8 | 单选题 | 触电者脱离带电导线后,应迅速带至()以外的地方立即进行触电急救。 | C | 中 | 4 | 3~5m | 5~8m | 8~10m | 10~12m
9 | 单选题 | 査找变电所直流接地故障时,切断各专用直流回路的时间不得超过() | B | 中 | 4 | 2s | 3s | 4s | 5s
10 | 单选题 | 正弦矢量在纵坐标上的投影表示该正弦量的()。 | C | 中 | 4 | 有效值 | 最大值 | 瞬时值 | 最小值
11 | 单选题 | 下列关于视在功率的叙述,不正确的是()。 | B | 中 | 4 | 视在功率是指交流电路中电源能提供的总功率 | 视在功率是有功功率与功率因数的比值 | 视在功率的单位是伏安 | 视在功率既包括有功功率又包括无功功率
12 | 单选题 | 关于在正弦交流电路中有功功率的叙述,不正确的是() | C | 中 | 4 | 有功功率是电路中用在发热和做功时所消耗的功率 | 有功功率的大小为瞬时功率对时间的平均值 | 有功功率是一段时间内电场力所做的功 | 有功功率是一个周期内电压与电流乘积的平均值
13 | 单选题 | 在正弦交流电路中关于有功功率的叙述,正确的是() | B | 中 | 4 | 每一瞬间电压与电流的乘积 | 一个周期内电压与电流乘积的平均值 | 一个周期内电压与电流乘积的最大值 | 一个周期内电压与电流乘积的VI倍
14 | 单选题 | 关于电功率的叙述,正确的是() | A | 中 | 4 | 单位时间内电场力所做的功 | 一段时间内电场力所做的功 | 单位时间内电场力所做的功的次倍 | 一段时间内电场力所做的功的一半
15 | 单选题 | 电能与电功率之间存在的关系是() | C | 中 | 4 | P=m | P=UI | W=Pt | W=P/t
16 | 单选题 | 利用电流的热效应,可以制成的电器有()。 | A | 中 | 4 | 白炽灯 | 电动机 | 变压器 | 电缆
17 | 单选题 | 由电引起的火灾是由于电流的()效应造成的。 | C | 中 | 4 | 物理 | 化学 | 热 | 涡流
18 | 单选题 | 三相四线制中性点不接地系统中,当一相接地时,中性线对地的电压等于() | C | 中 | 4 | 零 | 线电压 | 相电压 | 7倍的相电压
19 | 单选题 | 在有中性点的电源供电系统中,相电压指的是()的电压。 | B | 中 | 4 | 相线对地 | 相线对中性点 | 相线之间 | 中性点对地
20 | 单选题 | 在中性点不接地的电力系统中,当一相出现接地故障时,其他相线对接地点的电压为()。 | C | 中 | 4 | 零 | 相电压 | 线电压 | 3倍的线电压
21 | 单选题 | 三相电路中,流过()的电流叫相电流。 | A | 中 | 4 | 每相负载 | 相与相之间 | 零线 | 电路
22 | 单选题 | 三相电路中,流过()的电流叫线电流。 | A | 中 | 4 | 各相线 | 每相负载 | 每相电源 | 零线
23 | 单选题 | 电动机变压器外壳的接地属于() | B | 中 | 4 | 接零 | 保护接地 | 重复接地 | 工作接地
24 | 单选题 | 将电气设备和用电装置的金属外壳与()相连接叫做接零 | A | 中 | 4 | 系统中性点 | 接地装置 | 导线 | 大地
25 | 单选题 | 保护接地是指电网的中性点() | B | 中 | 4 | 接地且设备外壳接地 | 不接地但设备外壳接地 | 接地但设备外壳接零 | 不接地但设备外壳接
26 | 单选题 | 在星形连接中,线电流与相电流有效值的关系为()。 | B | 中 | 4 | 线电流大于相电流 | 线电流等于相电流 | 相电流大于线电流 | 相位差90°
27 | 单选题 | 在星形连接中,相电压与线电压的关系是()。 | B | 中 | 4 | 线电压等于相电压 | 线电压大于相电压 | 相电压大于线电压 | 相位差90°
28 | 单选题 | 在三角形连接中,线电压与相电压的关系为()。 | D | 中 | 4 | 线电压大于相电压 | 相电压大于线电压 | 相位差90° | 线电压等于相电压
29 | 单选题 | 在电机三角形接线的电力拖动控制系统中,其线电流与相电流的相位关系为()。 | C | 中 | 4 | 相位差为零 | 线电流超前30。 | 线电流滞后30。 | 线电流超前60。
30 | 单选题 | 负载作星形连接时,中线电流等于()。 | B | 中 | 4 | 各相负载电流的代数和 | 各相负载电流的相量和 | 零 | 线电流
31 | 单选题 | 在星形连接中,电源的中性点是指电源三相绕组() | D | 中 | 4 | AX绕组的中点 | BY绕组的中点 | CZ绕组的中点 | 末端XYZ连在一起的点
32 | 单选题 | 发电机与系统并网的条件参数包括:电压频率和() | A | 中 | 4 | 相位 | 相序 | 电流 | 周期
33 | 单选题 | 已知发电机的有功功率P和无功功率Q,计算视在功率S的正确公式是()。 | D | 中 | 4 | S=P+Q | S=P2+Q2 | S=√3UI | S=P²+Q²
34 | 单选题 | 对称三相电路中,无功功率为() | A | 中 | 4 | Q=√3U线I线sinφ | Q=√3UIcosφ | Q=√3U相Isinφ | Q=√3U线sinφ
35 | 单选题 | 对称的三相电路中,无功功率为() | C | 中 | 4 | Q=/3U相I相cosφ | Q=√3U线I线cosφ | Q=3U相I相sinφ | Q=√3U线I线sinφ
36 | 单选题 | 确定电动机补偿电容的无功容量,常用()。 | D | 中 | 4 | Qc=/3U线I线sinφ | Qc=/3U相I相cosφ | √S2+P2 | Q=√3U线I空
37 | 单选题 | 已知电压有效值和用电时间,计算电阻消耗的电能的公式为()。 | D | 中 | 4 | W=Ult | W=I2Rt | W=Pt | W=UU/R.T
38 | 单选题 | 负载功率是指电能转变为其他形式的能量的速率,即()。 | B | 中 | 4 | P=EIT/T=EI | P=UIT/T=UI=I2R=U2/R | P=W/t | P=A/t
39 | 单选题 | 满足U线=√U相关系的电路为()。 | C | 中 | 4 | 电源星形连接 | 电源三角形连接 | 负载星形连接 | 负载三角形连接
40 | 单选题 | 在负载星形连接的电路中,线电流与相电流满足()关系。 | A | 中 | 4 | I线=I相 | 1线=√3I相 | I线=I相/√3 | U线=3U相
41 | 单选题 | 在负载三角形连接的电路中,线电流与相电流的关系满足() | B | 中 | 4 | I线=I相 | I线=√3相 | I线=I相/√3 | I线=3I相
42 | 单选题 | 在纯电阻电路中,电路的功率因数cos为()。 | A | 中 | 4 | 1 | 0.9 | 0.69 | 0.5
43 | 单选题 | 利用电流的热效应,可以制成各种热电器,在生产和生活中得到广泛应用。但下列电器中()不属于此类电器。 | D | 中 | 4 | 电炉 | 电焊机 | 电熨斗 | 电动机
44 | 单选题 | 电与热的转化关系为。Q=I2RT表明() | B | 中 | 4 | 热能=电能 | 导体产生的热量=导体消耗的电能 | 无功功率=电功 | 电流的热效
45 | 单选题 | 安装式交流电压表通常采用()仪表测量机构。 | C | 中 | 4 | 磁电系 | 电动系 | 电磁系 | 静电系
46 | 单选题 | 要扩大直流电压表的量程,应釆用()电阻。 | A | 中 | 4 | 串联分压 | 并联分流 | 串联分流 | 并联分压
47 | 单选题 | 为了把电压表的测量范围扩大100倍,倍率器的电阻值是表内阻的()。 | B | 中 | 4 | 100倍 | 99倍 | 1/99倍 | 1/100倍
48 | 单选题 | 扩大直流电流表量程的方法是()。 | B | 中 | 4 | 串联分流电阻 | 并联分流电阻 | 磁电系 | 电磁系
49 | 单选题 | 万用表测量电阻时,使用内部电池作电源,应用()的方法进行。 | C | 中 | 4 | 并联分流电阻 | 串联分压电阻 | 电压-电流法 | 配用互感器
50 | 单选题 | 万用表测量电流时,应用()以扩大量限。 | A | 中 | 4 | 并联电阻分流 | 串联电阻分压 | 电压-电流法 | 配用电压互感器
51 | 单选题 | 手摇式兆欧表的测量机构,通常是用()做成的。 | C | 中 | 4 | 铁磁电动系仪表 | 电磁系比率表 | 磁电系比率表 | 电动系比率
52 | 单选题 | 用来测量交流电流的钳形电流表是由电流互感器和()组成的。 | B | 中 | 4 | 电压表 | 电流表 | 比率表 | 电度表
53 | 单选题 | 测量交流电能的电度表,通常釆用()测量机构。 | A | 中 | 4 | 感应系 | 电动系 | 电磁系 | 静电系
54 | 单选题 | 单相有功功率的测量,在频率不很高时,采用()功率表直接测量。 | D | 中 | 4 | 电磁系 | 静电系 | 磁电系 | 电动系
55 | 单选题 | 无功功率表的内部线路使电压磁通滞后于电压() | B | 中 | 4 | 60° | 90° | 120° | 180°
56 | 单选题 | 无功功率表的内部线路使电压磁通(),故仪表可直接指示无功功率。 | C | 中 | 4 | 超前于电压60° | 滞后于电压60° | 滞后于电压90° | 超前于电压90°
57 | 单选题 | 使用直流单臂电桥接入被测电阻时,应选择()的连接导线,并将接头拧紧。 | C | 中 | 4 | 较细较短 | 较细较长 | 较粗较短 | 较粗较长
58 | 单选题 | 用直流双臂电桥测量小电阻时,其被测电阻值与()有关。 | B | 中 | 4 | 标准电压 | 桥臂电阻 | 接线电阻 | 接触电阻
59 | 单选题 | 直流双臂电桥适于测量()以下的小电阻。 | A | 中 | 4 | 1Ω | 5Ω | 10Ω | 1Ω
60 | 单选题 | 接地电阻测量仪是根据()原理制成的。 | C | 中 | 4 | 比较 | 比例 | 补偿 | 平衡
61 | 单选题 | ()是专门用于直接测量接地电阻的指示仪表。 | C | 中 | 4 | 兆欧表 | 万用表 | 接地电阻测量仪 | 电桥
62 | 单选题 | 使用接地电阻测量仪测量接地电阻时,接地体与电位辅助电极之间的距离要()。 | B | 中 | 4 | 小于20m | 大于20m | 小于10m | 大于10m
63 | 单选题 | 单向晶闸管内部有()PN结。 | B | 中 | 4 | 4个 | 3个 | 2个 | 1个
64 | 单选题 | 在规定条件下,维持可控硅导通所必需的最小正向电流称为()电流。 | C | 中 | 4 | 触发 | 正向平均 | 维持 | 额定
65 | 单选题 | 用万用表测试好的单向可控硅时,阳极与控制极间的()。 | B | 中 | 4 | 正向电阻小,反向电阻大 | 正向和反向电阻都很大 | 正向与反向电阻都很小 | 正向电阻大,反向电阻小
66 | 单选题 | 晶闸管单相半波整流电路电阻负载的最大移相范围是()。 | C | 中 | 4 | 360° | 210° | 180° | 120°
67 | 单选题 | 晶闸管单相半波整流电路的输出电压平均值为()。 | D | 中 | 4 | 0~2.34l/2 | 0~1.41/2 | 0~0.9/2 | 0~0.451/2
68 | 单选题 | 单相全波可控整流电路中,可控硅的最大移相范围是()。 | B | 中 | 4 | 120° | 180° | 270° | 360°
69 | 单选题 | 只有一只可控硅的单相桥式可控整流电路中,可控硅的最大导通角为()。 | A | 中 | 4 | 360° | 270° | 180° | 120°
70 | 单选题 | 只有一个可控硅的单相桥式可控整流电路主要适用于()负载。 | A | 中 | 4 | 小功率 | 大功率 | 低电压小电流 | 高电压大电流
71 | 单选题 | 三相桥式半控整流电路中,可控硅的最大导通角为()。 | A | 中 | 4 | 120° | 180° | 270° | 360°
72 | 单选题 | 直埋电缆相互交叉时,高压电缆应放在低压电缆的() | B | 中 | 4 | 上方 | 下方 | 左侧 | 右侧
73 | 单选题 | 一般当电缆根数少且敷设距离较长时,宜采用()方式。 | A | 中 | 4 | 直接埋设 | 电缆隧道 | 电缆排管 | 电缆沟槽
74 | 单选题 | 10kV电力电缆同沟并列敷设时,相互间距离不小于()。 | C | 中 | 4 | 200mm | 150mm | 100mm | 50mm
75 | 单选题 | 电缆允许的电流值是按照空气中设定温度()确定的。 | D | 中 | 4 | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C
76 | 单选题 | 一般先按()选择截面,然后按发热条件和机械强度进行校验 | C | 中 | 4 | 允许持续电流 | 短路电流 | 允许电压损失 | 动稳定
77 | 单选题 | 制作电缆头时,芯线的弯曲半径不应小于电缆芯线直径的() | D | 中 | 4 | 2倍 | 5倍 | 7倍 | 10倍
78 | 单选题 | 电缆中间接头连接点的接触电阻应不大于同长度电缆电阻值的()。 | B | 中 | 4 | 0.5倍 | 1.2倍 | 2.0倍 | 2.4倍
79 | 单选题 | 关于电缆中间头的制作,叙述正确的是() | A | 中 | 4 | 电缆芯线必须采取焊接或压接 | 电缆接头用的绝缘材料与绝缘强度无关 | 电缆中间头的密封性对电缆的运行影响不大 | 电缆中间头对机械强度没有要求
80 | 单选题 | 10kV电缆终端头的带电部分离地面的距离应不小于()。 | D | 中 | 4 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m
81 | 单选题 | 在选择导线截面时,若负荷较大线路较短时,则按()所选的截面最大。 | B | 中 | 4 | 机械强度 | 允许电流 | 允许电压损失 | 经济电流密度
82 | 单选题 | 从10kV高压线路到配电变压器高压套管的高压引下线应采用()。 | A | 中 | 4 | 绝缘导线 | 裸导线 | 硬绝缘导线 | 电缆
83 | 单选题 | 在负荷较大线路较长的情况下选择导线,按()所选的截面较大。 | A | 中 | 4 | 允许电压损失 | 允许电流 | 经济电流密度 | 机械强度
84 | 单选题 | 高压送电线路电压一般在()及以上。 | C | 中 | 4 | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV
85 | 单选题 | 对电力线路的耐张杆叙述正确的是()。 | A | 中 | 4 | 除承受导线等荷重外,还承受导线水平张力 | 用以承受导线等荷重 | 用以承受导线侧面风压 | 用以承受导线荷重及水平风外力
86 | 单选题 | 高压针式瓷瓶均用于()上。 | B | 中 | 4 | 线路分支处的分支杆 | 线路中间的直线杆 | 线路转角处的转角杆 | 线路终端处的终端杆
87 | 单选题 | 35kV架空电力线路一般不沿全线装设避雷线,而只要在首末端变电所进线段()内装设。 | B | 中 | 4 | 1~1.5km | 1.5-2km | 2-2.5km | 1.5-3km
88 | 单选题 | 35kV架空电力线路耐张段的长度不宜大于()。 | D | 中 | 4 | 1~2km | 2~3km | 3~4km | 3~5km
89 | 单选题 | 杆上变压器的电杆在设计未作规定时,其埋设深度不应小于()。 | C | 中 | 4 | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m
90 | 单选题 | 低压配电线路是指()以下的线路。 | D | 中 | 4 | 10kV | 6kV | 3kV | 0.4kV
91 | 单选题 | 低压水泥杆的杆高一般在()。 | D | 中 | 4 | 15~13m | 13-11m | 12~10m | 10~8m
92 | 单选题 | 低压架空线路用8m水泥杆一般选用梢径为()的拔梢杆。 | C | 中 | 4 | 230mm | 190mm | 150mm | 130mm
93 | 单选题 | 低压配电线路绑扎用的绑线应选用与导线同金属的单股线,其直径不应小于() | C | 中 | 4 | 4mm | 2.5mm | 2mm | 1.5mm
94 | 单选题 | 低压架空线路的接户线的档距不宜大于()。 | D | 中 | 4 | 10m | 15m | 20m | 25m
95 | 单选题 | 3kV以下架空线路,其导线与建筑物的垂直距离不应小于()。 | C | 中 | 4 | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m
96 | 单选题 | 10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时,导线间垂直距离不应小于() | B | 中 | 4 | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m
97 | 单选题 | 一般情况下,低压电器的()应接负荷侧。 | A | 中 | 4 | 动触头 | 静触头 | 视负荷情况而定 | 不做规定
98 | 单选题 | 并列放置的配电柜调整结束后,其水平误差不得大于()。 | A | 中 | 4 | 1/1000 | 1.5/1000 | 2/1000 | 3/1000
99 | 单选题 | 负荷开关由刀开关和熔断器组成,装在() | B | 中 | 4 | 一块瓷底板上 | 铸铁或钢板拉伸成的外壳里 | 塑料压制的盒内 | 绝缘底座上
100 | 单选题 | 110kV以下隔离开关相间距离误差不应大于()。 | B | 中 | 4 | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm
101 | 单选题 | 配电盘柜成列安装时,盘顶部水平允许偏差为() | A | 中 | 4 | 5mm | 10mm | 12mm | 15mm
102 | 单选题 | 隔离开关的调整应在开关本体操作机构操作拉杆()进行。 | D | 中 | 4 | 安装时 | 运行时 | 装好前 | 装好后
103 | 单选题 | 母线接头处的接触电阻不应大于相同长度母线电阻值的()。 | C | 中 | 4 | 0.5倍 | l倍 | 1.2倍 | 1.5倍
104 | 单选题 | 母线焊接时,焊缝的位置与母线弯曲处距离应()。 | C | 中 | 4 | 大于30mm | 小于30mm | 大于50mm | 小于50mm
105 | 单选题 | 电气设备的套管和绝缘子最低绝缘部位距地面小于()时,应装设固定围栏。 | C | 中 | 4 | 1.0m | 2.0m | 2.5m | 3.0m
106 | 单选题 | 压配电装置的栅栏高度不应低于()。 | B | 中 | 4 | 1m | 1.2m | 1.5m | 2.0m
107 | 单选题 | 防雷接地的基本原理是()。 | D | 中 | 4 | 过电压保护 | 过负荷保护 | 消除感应电压 | 为雷电流泄入大地形成通道
108 | 单选题 | （)主要用来保护露天变配电设备,保护建筑物和构筑物。 | A | 中 | 4 | 避雷针 | 避雷线 | 避雷器 | 避雷网
109 | 单选题 | 35kV避雷器安装位置距变压器的距离,一般要求不应大于()。 | C | 中 | 4 | 5m | 10m | 15m | 20m
110 | 单选题 | 阀形避雷器安装所用引线截面积不应小于()。 | B | 中 | 4 | 铝线16mm2 | 铜线16mm2 | 铝线10mm2 | 铜线10mm2
111 | 单选题 | 防雷接地装置应有不少于两根的接地极,其极间距离不应小于()。 | D | 中 | 4 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m
112 | 单选题 | 防雷接地装置的安装应保证其接地电阻不超过()。 | A | 中 | 4 | 4Ω | 8Ω | 10Ω | 20Ω
113 | 单选题 | 防雷接地装置施工中,接地极埋入地下的深度距地面不应小于()。 | A | 中 | 4 | 0.6m | 1.2m | 1.5m | 2.5m
114 | 单选题 | 按照高压电器在电力系统中的作用分类,电压电流互感器属于() | B | 中 | 4 | 保护 | 测量 | 限流 | 开关
115 | 单选题 | 按照高压电器在电力系统中的作用分类,断路器属于()电器。 | A | 中 | 4 | 开关 | 保护 | 测量 | 限流
116 | 单选题 | 选用的高压电器性能应满足使用场所的要求,其中热稳定电流应满足()。 | C | 中 | 4 | 工作场所长期通过的最大工作电流有效值 | 规定条件下能开断运行出现的最大短路电流 | 在规定条件下能承受工作场所出现时间为Ms)的短路电流有效值 | 能耐受工作场所出现短路的最大峰值电流
117 | 单选题 | 选用的高压电器性能应满足在规定条件下能开断运行出现的最大短路电流(有效值),此电流称为()电流° | B | 中 | 4 | 额定 | 额定短路开断 | 热稳定 | 动稳定
118 | 单选题 | 常见的气体放电现象有()三种形式。 | A | 中 | 4 | 电晕放电火花放电电弧 | 电晕放电电弧放电尖端放电 | 火花放电电弧放电尖端放电 | 电晕放电火花放电游离放电
119 | 单选题 | 下列高压电器中熄灭电弧的基本方法中不正确的是()。 | C | 中 | 4 | 迅速拉长电弧 | 吹弧 | 使电弧固定在周围介质中 | 将长弧分成几个短弧
120 | 单选题 | 高压开关设备绝缘的主要特点是具有()绝缘。 | D | 中 | 4 | 外 | 空气 | 相间 | 断口
121 | 单选题 | 户外FW5型负荷开关的灭弧采用()。 | A | 中 | 4 | 固体产气元件 | 压缩空气 | 真空 | SF6气体
122 | 单选题 | ()型负荷开关在闸刀的中部装有灭弧管,灭弧管内有整套的灭弧装置。 | B | 中 | 4 | FN-210R | FN5-10D | FW5-10D | FN4-10R
123 | 单选题 | 额定电流在3000A及以上的重型户内隔离开关,一般采用()操作机构。 | C | 中 | 4 | 电动 | 气动 | 手动涡轮式 | 手动杠杆式
124 | 单选题 | 防污型户外高压跌落式熔断器的型号为()。 | D | 中 | 4 | RW3 | RW7 | RW10 | RW11
125 | 单选题 | 对于一级负荷的用电设备,应设()及以上的独立电源供电。 | B | 中 | 4 | l个 | 2个 | 3个 | 4个
126 | 单选题 | 电能质量包括()两部分。 | B | 中 | 4 | 电压质量和电流质量 | 电压质量和频率质量 | 电流质量和频率质量 | 电压质量和绝缘质量
127 | 单选题 | 供电质量中,电压偏差的大小主要取决于()。 | B | 中 | 4 | 电力系统运行方式线路阻抗以及有功与无功负荷的变化 | 电力系统运行方式负荷的变化和供电质量 | 负荷类别电力系统运行方式以及系统容量 | 电力系统运行方式供电容量及负荷类别
128 | 单选题 | 我国110kV及以上的电力网都采用中性点()接地。 | B | 中 | 4 | 不 | 直接 | 经消弧线圈 | 经电抗器
129 | 单选题 | 电力变压器运行时,()温度最高。 | A | 中 | 4 | 绕组 | 铁心 | 绝缘油 | 箱体
130 | 单选题 | 电力变压器运行时上层油温不得超过()。 | C | 中 | 4 | 65°C | 75°C | 85°C | 95°C
131 | 单选题 | 运行的电力变压器外加一次电压不应超过额定电压的()。 | C | 中 | 4 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15
132 | 单选题 | 变压器并列运行的条件为()相等,级别相同,短路电压相同。 | B | 中 | 4 | 变流比 | 变压比 | 容量比 | 空载电流
133 | 单选题 | 35kV以下绝缘夹钳交流耐压值为() | B | 中 | 4 | 线电压 | 3倍的线电压 | 相电压 | 3倍的相电压
134 | 单选题 | 电力变压器一二次绕组对应电压之间的相位关系称为()。 | A | 中 | 4 | 短路电压比 | 阻抗比 | 变压比 | 连接组别
135 | 单选题 | 变压器在空载时,一二次绕组的电压之比称为变压器的()。 | A | 中 | 4 | 变压比 | 空载比 | 阻抗比 | 连接组别
136 | 单选题 | 电力变压器的短路电压一般规定为额定电压的()。 | D | 中 | 4 | 8%-10% | 8%-6.5% | 2%-3.5% | 4.5%-6%
137 | 单选题 | 三十五kV以下绝缘夹钳的试验周期为每()一次。 | A | 中 | 4 | 12个月 | 9个月 | 6个月 | 3个月
138 | 单选题 | 对于高电压大电流的电路,要求熔断器具有较大的分断电流能力。此时,用()熔体往往不能可靠地断开电弧,而要求用其他熔体。 | A | 中 | 4 | 铅锡合金 | 铜锡 | 银 | 铅铜
139 | 单选题 | 调整电力负荷,不可以()。 | C | 中 | 4 | 提高供电的可靠性 | 提高电能质量 | 提高电网输送能力 | 保证供电的合理性
140 | 单选题 | 为了改善电网频率偏差,主要措施是()。 | D | 中 | 4 | 安装电容器 | 升高输送电压 | 增加供电回路 | 调整电力负荷
141 | 单选题 | 提高电网功率因数是为了()。 | D | 中 | 4 | 增大视在功率 | 减少有功功率 | 增大无功电能消耗 | 减少无功电能消耗
142 | 单选题 | 在一定的有功功率下,功率因数指示滞后,要提高电网的功率因数,就必须()。 | D | 中 | 4 | 增大感性无功功率 | 增大容性有功功率 | 减小容性无功功率 | 减小感性无功功率
143 | 单选题 | 高压架空电力线路常用()保护作为主保护。 | A | 中 | 4 | 电流速断 | 过电流 | 带时限电流速断 | 带方向过电流
144 | 单选题 | 变压器过电流是由于变压器()。 | C | 中 | 4 | 匝间短路 | 单相接地 | 外部短路 | 内部短路
145 | 单选题 | 变压器过负荷时,应()。 | A | 中 | 4 | 设法减轻负荷后恢复运行 | 停电检查内部故障后恢复运行 | 立即停止运行 | 停电检查排除外部故障后恢复运行
146 | 单选题 | 6kV电动机的过负荷保护作用于()。 | C | 中 | 4 | 跳闸 | 信号 | 信号或跳闸 | 合闸
147 | 单选题 | 查找变电所直流接地故障点禁止使用()。 | D | 中 | 4 | 交流仪表检查 | 直流仪表检查 | 万用表 | 灯泡寻找法
148 | 单选题 | 功率表一般都采用()测量机构 | A | 中 | 4 | 感应系 | 电动系 | 静电系 | 热点系
149 | 单选题 | 安全带的外表检查周期为()一次 | A | 中 | 4 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月
150 | 单选题 | 已知变压器额定容量为S,额定功率因数为0.8,则其额定有功功率为() | D | 中 | 4 | 1S | 1.25S | 0.64S | 0.8S
151 | 单选题 | 测量直流电能的直流电度表,通常采用()测量机构。 | B | 中 | 4 | 感应系 | 电动系 | 电磁系 | 静电系
152 | 单选题 | 我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有()三种。 | D | 中 | 4 | 不接地直接接地经电阻接地 | 不接地直接接地经电抗接地 | 经电抗接地经消弧线圈接地直接接地 | 不接地直接接地经消弧线圈接地
153 | 单选题 | 直流单臂电桥使用完毕后应将()锁住,以防止机械震动造成损坏。 | D | 中 | 4 | 比率臂 | 比较臂 | 指零仪 | 检流计
154 | 单选题 | 负荷开关由刀开关和熔断器组成,装在()。 | B | 中 | 4 | 一块瓷底板上 | 铸铁或钢板拉伸成的外壳里 | 塑料压制的盒内 | 绝缘底座上
155 | 单选题 | 胸外按压要以均匀速度进行,每分钟()左右,每次按压和放松的时间相等。 | A | 中 | 4 | 80次 | 70次 | 50次 | 60次
156 | 单选题 | 制作防雷接地装置一般不选用()。 | D | 中 | 4 | 角钢 | 圆钢 | 扁钢 | 铝管
157 | 单选题 | 为满足供电的可靠性,要求电力系统至少具备的备用容量为()。 | B | 中 | 4 | 5%~10% | 10%~15% | 15%~20% | 20%-30%
158 | 单选题 | 一个正弦量可以准确地用一个()矢量表示。 | D | 中 | 4 | 正弦 | 平行四边形 | 夹角 | 旋转
159 | 单选题 | 下列关于功率因数的说法,正确的是()。 | D | 中 | 4 | 功率因数即是负载率 | 功率因数就是设备利用率 | 功率因数是设备的功率 | 功率因数表示电源功率被利用的程度
160 | 单选题 | 轻型户内隔离开关一般采用()操作机构 | D | 中 | 4 | 电动 | 气动 | 手动涡轮式 | 手动杠杆式
161 | 单选题 | 只有一个可控硅的单相桥式可控整流电路中,可控硅承受的最大反向电压为() | C | 中 | 4 | U2 | 1.41S | 0 | 0.0245
162 | 单选题 | 三相电路中,相对相之间的电压叫()。 | B | 中 | 4 | 相电压 | 线电压 | 端电压 | 电势
163 | 单选题 | 交流电的功率因数在数值上应等于()。 | B | 中 | 4 | 有功功率/无功功率 | 有功功率/视在功率 | 无功功率/有功功率 | 视在功率/有功功率
164 | 单选题 | 有关设备效率表征的意义的说法,较完善的是()。 | B | 中 | 4 | 表征设备出力的程度 | 表征能量转变或传递的程度 | 表征输入功率的效率 | 表征输入功率的利用程度
165 | 单选题 | 由于双臂电桥的工作电流(),测量要()避免电池的无谓消耗。 | D | 中 | 4 | 较小;缓慢 | 较小;迅速 | 较大;缓慢 | 较大;迅速
166 | 单选题 | 夜间巡线应沿线路()行进,大风时巡线应沿线路()前进,以防触及断落的导线。 | B | 中 | 4 | 内侧;上风侧 | 外侧;上风侧 | 内侧;下风侧 | 外侧;下风测
167 | 单选题 | 一台三相电力变压器的接线组别是Y,dll表示一次绕组为Y接,二次绕组为△接,那么二次绕组超前一次绕组()。 | A | 中 | 4 | 30° | 60° | 90° | 120
168 | 单选题 | 关于环氧树脂浇注电缆终端头的制作,叙述错误的是()。 | B | 中 | 4 | 有较高的电气和机械强度 | 密封性差 | 吸水率低,化学性能稳定 | 工艺简单,体积小,但对材料工艺要求高
169 | 单选题 | 电力负荷的单位通常用()表示。 | A | 中 | 4 | kW | kW-h | kA | kV
170 | 单选题 | 电缆允许的电流值在埋入地下时按温度()确定。 | C | 中 | 4 | 25°C | 20°C | 15°C | 10°C
171 | 单选题 | 低压架空线路接户线的对地距离不小于()。 | B | 中 | 4 | 2m | 2.5m | 3m | 5m
172 | 单选题 | 可控硅在单相全波整流电路中,在其承受正向电压的时间内,改变()的大小,可以在负载上得到不同数值的直流电压。 | D | 中 | 4 | 输入电压 | 输入电流 | 电阻 | 控制角
173 | 单选题 | 调整电力负荷主要是为了改善()。 | A | 中 | 4 | 频率偏差 | 变压比偏差 | 电压偏差 | 短抗偏差
174 | 单选题 | 示波器接通电源开启后应使机器预热()以上方可使用。 | D | 中 | 4 | 2min | 3min | 4min | 5min
175 | 单选题 | 关于电能的描述正确的是() | C | 中 | 4 | 单位时间内电场力所做的功 | 电场力在一个周期内所做的功的平均值 | 一段时间内电场力所做的功 | 一段时间内电场力所做的功的平均值A
176 | 单选题 | 单支避雷针的半径一般为其高度的()。 | B | 中 | 4 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍
177 | 单选题 | 用万用表测试好的单向可控硅时,阳极与阴极间()。 | C | 中 | 4 | 正向电阻小,反向电阻大 | 正向与反向电阻都很小 | 正向与反向电阻都很大 | 正向电阻大,反向电阻小
178 | 单选题 | 通电导体产生的热量与导体通过的电流的二次方成正比,与导体两端的电压()。 | D | 中 | 4 | 成反比 | 成正比 | 成线性关系 | 二次方成正比
179 | 单选题 | 从可控硅外层P型半导体引出的是()。 | A | 中 | 4 | 阳极a | 阴极c | 控制极g | 基极b
180 | 单选题 | 我国规定的电力系统中性点运行方式有()。 | C | 中 | 4 | 5种 | 4种 | 3种 | 2种
181 | 单选题 | 在具有电容的正弦交流电路中关于无功功率的叙述,正确的是() | C | 中 | 4 | 单位时间内所做的功 | 单位时间内放出的热量 | 单位时间内所储存的电能 | 单位时间内与电源交换的能量
182 | 单选题 | 绝缘靴的工频耐压试验要求的泄漏电流不大于() | D | 中 | 4 | 2.5mA | 5mA | 9mA | 10mA
183 | 单选题 | 为了把电流表的测量范围扩大100倍,倍率器的电阻值是表内阻的()。 | A | 中 | 4 | 1/99倍 | 1/100倍 | 99倍 | 100倍
184 | 单选题 | 要使可控硅导通,必须在()间加上正向电压,同时加以适当的正向控制极电压。 | A | 中 | 4 | 阳极与阴极 | 阳极与控制极 | 阴极与控制极 | 两个控制极
185 | 单选题 | 兆欧表由()手摇发电机和测量线路所组成。 | D | 中 | 4 | 电流表 | 电流互感器 | 电磁系比率表 | 磁电系比率表
186 | 单选题 | 交直流两用的钳形表是用()测量机构做成的。 | A | 中 | 4 | 电磁系 | 磁电系 | 电动系 | 静电系
187 | 单选题 | 将三相负载分别接于三相电源的两相线之间的连接方法称为()接法。 | C | 中 | 4 | 星形 | 并联型 | 三角形 | 申联型
188 | 单选题 | 中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时,接地点通过的电流大小为原来相对地电容电流的()o | D | 中 | 4 | 1倍 | 2倍 | 7倍 | 3倍
189 | 单选题 | 低压配电线路一般应装设()保护装置。 | B | 中 | 4 | 过载 | 短路 | 失压 | 断路
190 | 单选题 | 架空线路与火灾危险场所接近时,其距离不应小于电杆(塔)高度的()。 | B | 中 | 4 | 2倍 | 1.5倍 | 1.2倍 | 1倍
191 | 单选题 | 户外FW型负荷开关的灭弧采用()。 | A | 中 | 4 | 固体产气元件 | 压缩空气 | 真空 | SF6气体
192 | 单选题 | 绝缘手套的试验周期为每()一次修 | B | 中 | 4 | 12个月 | 6个月 | 3个月 | 1个月
193 | 单选题 | 由于高压电器的重要作用,关于高压电器应满足的要求叙述错误的是()。 | B | 中 | 4 | 绝缘安全可靠 | 在短路电流下长期运行 | 能承受短路电流的热效应和电动力效应而不致损坏 | 安全可靠地关合和开断规定的电流
194 | 单选题 | 作为电力线路短路保护用的高压熔断器型号为()。 | D | 中 | 4 | RNZ | RN2 | RN3 | RN4
195 | 单选题 | 交流电的相位反映了正弦量的变化过程,该相位指的是变化着的() | A | 中 | 4 | 电角度 | 电流 | 相位差 | 电动势
196 | 单选题 | 三相电机的一相熔丝烧断或一相绕组断线,造成电机两相运行,此时电流等于额定电流的(),能引起线圈和接头过热燃烧。 | C | 中 | 4 | 0.5-1倍 | l~1.5倍 | 1.5~2倍 | 2~2.5倍
197 | 单选题 | 8kV以下架空线路,其导线与建筑物的垂直距离不应小于()。 | C | 中 | 4 | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m
198 | 单选题 | 被保险人享受社会保险权利，必须以()为前提 | C | 中 | 4 | 被录用并具有3年以上本企业工龄 | 所在用人单位加入并已缴纳社会保险费3年以上 | 被保险人依法缴纳社会保险费 | 被保险人自愿缴纳社会保险费
199 | 单选题 | 以下()是保险人 | A | 中 | 4 | 社会保险经办机构 | 社会保险行政管理部门 | 依法缴费的用人单位或雇 | 在受保用人单位就业的职工
200 | 单选题 | 集体合同期限为() | A | 中 | 4 | 1—3年 | 3—5年 | 5年 | 6年
201 | 单选题 | 我国劳动法规定劳动者权利不包括() | D | 中 | 4 | 取得劳动报酬 | 接受职业技能培训 | 参与民主管理 | 选择工程和工作岗位
202 | 单选题 | 我国规定，劳动者养老保险基金的缴纳比例，最终达到本人工资的() | B | 中 | 4 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
203 | 单选题 | 我国现行立法规定失业保险待遇的主要内容不包括() | C | 中 | 4 | 失业保险金 | 医疗补助金 | 失业保险机构组织的公益活动 | 丧葬补助金和抚恤金
204 | 单选题 | 诚实是守信的心理品格基础，也是守信表现的() | B | 中 | 4 | 形式 | 品质 | 结果 | 体现
205 | 单选题 | “试者，无之道也。思诚者人之道也”。出自中国古代著作()中 | A | 中 | 4 | 中庸 | 大学 | 论语 | 诗经
206 | 单选题 | 忠诚所属企业就应该() | C | 中 | 4 | 诚实劳动，热爱企业 | 无私奉献，艰苦劳动 | 诚实劳动，关心企业发展，遵守合同和契约 | 关心集体诚实劳动
207 | 单选题 | 企业信誉和形象的树立主要依赖三个要素，其中不包括() | D | 中 | 4 | 产品质量 | 服务质量 | 守信承诺 | 售后服务
208 | 单选题 | 办事公道就是指在办事情处理问题时，要站在()的立场，对当事双方公平合理不偏不倚按标准办事。 | B | 中 | 4 | 公道 | 公正 | 公平 | 公开
209 | 单选题 | 对当事双方公平合理，不偏不倚，按标准办事就可以做到()的立场 | C | 中 | 4 | 办事正义 | 办事仗义 | 办事公道 | 办事正直
210 | 单选题 | 办事公道就必须做到() | D | 中 | 4 | 坚持真理 | 公私分明 | 公平公正 | 三者都有
211 | 单选题 | 办事公道的前提条件是() | D | 中 | 4 | 敢打抱不平 | 仗义直言 | 遵守国家法律 | 三者都有
212 | 单选题 | 职业道德是指从事一定职业劳动的人们，在长期的职业活动中形成的()。 | A | 中 | 4 | 行为规范 | 操作程序 | 劳动技能 | 思维习惯
213 | 单选题 | 下列选项中属于职业道德范畴的是()。 | D | 中 | 4 | 企业经营业绩 | 企业发展战略 | 员工的技术水平 | 人们的内心信念
214 | 单选题 | 职业道德是一种()的约束机制。() | B | 中 | 4 | 强制性 | 非强制性 | 随意性 | 自发性
215 | 单选题 | 在市场经济条件下，职业道德具有()的社会功能。() | C | 中 | 4 | 鼓励人们自由选择职业 | 遏制牟利最大化 | 促进人们的行为规范化 | 最大限度地克服人们受利益驱动
216 | 单选题 | 在计算机应用领域里，（）是其最广泛应用方面。 | C | 中 | 4 | 过程控制 | 科学控制 | 数据处理 | 计算机辅助系统
217 | 单选题 | 对企业供电系统的要求首先应保证（）。 | C | 中 | 4 | 经济 | 优质 | 安全 | 计算机辅助系统
218 | 单选题 | 有触电危险的环境里使用的局部照明灯和手持照明灯，应采用不超过（）Ｖ的安全电压。 | C | 中 | 4 | 12 | 24 | 36 | 220
219 | 单选题 | 调试前应检查电气元件，测量电动机各绕组间的绝缘电阻应不得小于（）。 | D | 中 | 4 | １ＭΩ | 2ＭΩ | 3ＭΩ | 0.5ＭΩ
220 | 单选题 | 电流总是从高电位流向低电位，这一结论适用于（）。 | B | 中 | 4 | 内电路 | 外电路 | 全电路 | 任何电路
221 | 单选题 | 在电路中流入节点的电流为５和７，流出该节点的电流有两条支路，其中一条支路的电流为１０，则另一条支路电流为（）。 | C | 中 | 4 | 22 | 3 | 2 | 1
222 | 单选题 | 一度电可供“220Ｖ,40Ｗ”的灯泡正常发光的时间是（）。 | C | 中 | 4 | 20ｈ | 45ｈ | 25ｈ | 40ｈ
223 | 单选题 | 远距离输电，若输送的电功率一定，则电线上损耗的电功率（）。 | B | 中 | 4 | 与输电电流成正比 | 与输电电流平方成正比 | 与输电电流成反比 | 与输电电流平方成反比
224 | 单选题 | 一段导线的电阻与其两端所加的电压（）。 | B | 中 | 4 | 一定有关 | 一定无关 | 可能有关
225 | 单选题 | 一空心通电线圈插入铁心后，其磁路中的磁通将（）。 | A | 中 | 4 | 大大增加 | 略有增强 | 不变 | 减少
226 | 单选题 | 习惯称正选交流电的最大值为（）。 | D | 中 | 4 | ．一个周期的平均值 | 正、负峰值间的数值 | 正峰或负峰值 | 绝对峰值
227 | 单选题 | 在电源对称的三相四线制线路中，负载为星形连接且负载不对称，则各相负载上的（） | C | 中 | 4 | 电流对称 | 电压、电流对称 | 电压对称
228 | 单选题 | 变压器的基本工作原理是（） | A | 中 | 4 | 电磁感应 | 电流的磁效应 | 楞次定律 | 磁路欧姆定律
229 | 单选题 | 电力变压器多属（）变压器。 | B | 中 | 4 | 强迫水冷式 | 油浸自冷式 | 风冷式
230 | 单选题 | 电动机型号Ｙ—315S—６中６的含义是（） | C | 中 | 4 | 异步电动机 | 中心高度 | 磁极数 | 磁极对数
231 | 单选题 | 异步电动机直接启动时的启动电流较大，一般为额定电流的（）。 | C | 中 | 4 | １～３ | ２～４ | ４～７
232 | 单选题 | 电动机启动时，电动机不转且有嗡嗡声，是由于（）。 | A | 中 | 4 | 一相断线 | 两相断线 | 三相断线
233 | 单选题 | 单相异步电动机通入单相交流电所产生的磁场是（）。 | B | 中 | 4 | 旋转磁场 | 单相脉动磁场 | 恒定磁场 | 单相磁场
234 | 单选题 | 下列电动机中哪一种可以交直流两用（）。 | A | 中 | 4 | 串励电动机 | 并励电动机 | 复励电动机
235 | 单选题 | 照明和电热等电流较平稳、无冲击电流的负载的短路保护，熔体的额定电流应（）负载的额定电流。 | A | 中 | 4 | 等于或稍大于 | 大于 | 小于
236 | 单选题 | 若用万用表测得某晶体二极管的正反向电阻都大，则说明该管子（）。 | C | 中 | 4 | 很好 | 已击穿 | 内部已断开 | 已失去单向导电性
237 | 单选题 | 整流电路的作用是（）。 | C | 中 | 4 | 把交流电变成平滑的直流电 | 把交流电变成所需的电压值 | 把交流电变成方向不变，但大小随时间变化的脉动直流电 | 把交流电变成方向不变，大小不随时间变化的直流电
238 | 单选题 | 指示式是根据指针的（）来显示被测量大小的。 | A | 中 | 4 | 机械偏转角度 | 刻度值的大小 | 数字测量值的结果 | 比较结果
239 | 单选题 | 电工指示仪表具有测量机构和（）两个部分。 | B | 中 | 4 | 刻度 | 线路 | 方法 | 工具
240 | 单选题 | 万用表用完之后，最好将转换开关置于（）。 | D | 中 | 4 | 任意位置 | 最大电阻档 | 最大电流档 | 最高电压档
241 | 单选题 | 不能用于带电灭火的灭火器材是（）。 | A | 中 | 4 | 泡沫灭火器 | 二氧化碳灭火器 | 卤代烷灭火器 | 干粉灭火器
242 | 单选题 | 三相四线中性点接地电网中，设备的外壳应采用（）。 | A | 中 | 4 | 接零保护 | 接地保护 | 短路保护 | 不采用保护
243 | 单选题 | 计算机工作最重要的特征是（）。 | C | 中 | 4 | 高速度 | 高精度 | 存储程序和程序控制 | 记忆力强
244 | 单选题 | 电源电动势的大小表示（）做功本领的大小。 | B | 中 | 4 | 电场力 | 外力 | 电场力或外力
245 | 单选题 | 全电路中，负载电阻增大，端电压将（）。 | B | 中 | 4 | 升高 | 降低 | 不变 | 不确定
246 | 单选题 | 电源的端电压等于电源电动势，这一结论适用于电路处于（）。 | A | 中 | 4 | 开路状态 | 通路状态 | 短路状态 | 任何状态
247 | 单选题 | 220Ｖ的照明用输电线，导体的电阻为１Ω，通过的电流为10，则10min内产生热量（）。 | B | 中 | 4 | 1×10J | 6×10J | 1×10J
248 | 单选题 | 同样的电流，通过等长、等截面的（）时，热效应最大。 | C | 中 | 4 | 铜导线 | 铝导线 | 铁丝 | 银丝
249 | 单选题 | 感应磁通的方向总是与原磁通（）。 | C | 中 | 4 | 方向相同 | 方向相反 | 变化方向相反 | 方向无关
250 | 单选题 | 我国使用的工频交流电周期为（）。 | D | 中 | 4 | 0．5Ｓ | 0．２Ｓ | 0．１Ｓ | 0.02Ｓ
251 | 单选题 | 三相对称负载作Ｙ联接时，线电流是相电流的（）。 | A | 中 | 4 | 1倍 | 2倍 | 3倍 | 4倍
252 | 单选题 | 变压器降压使用时，能输出较大的（）。 | B | 中 | 4 | 功率 | 电流 | 电能 | 电功
253 | 单选题 | 同一台变压器向某车间的异步电动机供电，当开动的电动机台数增多时，变压器的电压将（）。 | B | 中 | 4 | 升高 | 降低 | 不变 | 不确定
254 | 单选题 | 电动机铭牌上的定额是指电动机的（）。 | A | 中 | 4 | 运行状态 | 额定状态 | 额定转矩 | 额定功率
255 | 单选题 | 三相异步电动机机械负载加重时，其定子电流将（）。 | B | 中 | 4 | 减小 | 增大 | 不变 | 不一定
256 | 单选题 | 线式异步电动机转子绕组一般接成（）。 | A | 中 | 4 | 星形 | 三角形 | 星形或三角形
257 | 单选题 | 异步电动机正常工作时，电源电压变化对电动机的正常工作（）。 | D | 中 | 4 | 没有影响 | 影响很小 | 影响很大 | 有一定影响
258 | 单选题 | 三相异步电动机Ｙ—△降压启动适用于正常运行时为（）联接的电动机。 | A | 中 | 4 | △形 | Ｙ形 | Ｙ形和△形
259 | 单选题 | 要改变直流电动机的旋转方向，下列说法正确的是（）。 | D | 中 | 4 | 改变电源的极性 | 改变电源相序 | 改变电枢电流和励磁电流方向 | 改变电枢电流或者励磁电流方向
260 | 单选题 | 熔断器的额定电流应（）所装熔体的额定电流。 | B | 中 | 4 | 大于 | 大于或等于 | 小于
261 | 单选题 | 体三极管的放大实质，实际上就是（）。 | D | 中 | 4 | 将小能量换成大能量 | 将低电压放大成高电压 | 将小电流放大成大电流 | 用变化较小的电流去控制变化较大的电流
262 | 单选题 | 整流电路加滤波的主要作用是（）。 | B | 中 | 4 | 提高输出电压 | 减小输出电压的脉动程度 | 降低输出电压 | 限制输出电流
263 | 单选题 | 根据国家标准规定，电工指示仪表的准确度等级共分（）级。 | D | 中 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
264 | 单选题 | 复杂电路的是（）。 | C | 中 | 4 | 多回路电阻 | 可用串、并联简化的电路 | 无法用电阻串、并联简化的多回路电路 | 有多个电源的电路
265 | 单选题 | 电动势的方向规定为（） | A | 中 | 4 | 由低电位指向高电位 | 由高电位指向低电位 | 电位的方向
266 | 单选题 | 通常当温度升高时，金属材料的电阻（）。 | A | 中 | 4 | 增大 | 减小 | 不变 | 与温度无关
267 | 单选题 | 在实际电路中，灯泡的正确接法是（）。 | B | 中 | 4 | 串联 | 并联 | 混联 | 任意
268 | 单选题 | 按照习惯规定，导体中（）运动的方向为电流的方向。 | B | 中 | 4 | 电子 | 正电荷 | 电荷 | 离子
269 | 单选题 | 磁极是磁体中磁性（）的地方。 | A | 中 | 4 | 最强 | 最弱 | 不定 | 没有
270 | 单选题 | 常用的室内照明电压２２０Ｖ是指交流电的（）。 | D | 中 | 4 | 瞬时值 | 最大值 | 平均值 | 有效值
271 | 单选题 | 我国使用的工频交流电频率为（）。 | B | 中 | 4 | 45ＨＺ | 50ＨＺ | 60ＨＺ | 65ＨＺ
272 | 单选题 | 三相对称负载作△联接时，线电压是相电压的（）。 | A | 中 | 4 | １倍 | 2倍 | 3倍 | 4倍
273 | 单选题 | 提高功率因素的意义在于（）。 | B | 中 | 4 | 防止设备损坏 | 提高输电效率和供电设备利用率 | 提高电源电压 | 提高电源容量
274 | 单选题 | 变压器是传递（）的电气设备。 | C | 中 | 4 | 电压 | 电流 | 电能 | 电压、电流和电阻
275 | 单选题 | 三相变压器并联运行时，要求并联运行的三相变压器的连接组别（）。 | A | 中 | 4 | 必须相同 | 不相同 | 标号相同 | 标号差值不超过１
276 | 单选题 | 三相异步电动机铭牌上所标的电流值是指电动机在额定运行情况下进入定子的（）。 | A | 中 | 4 | 线电流 | 相电流 | 最小电流 | 最大电流
277 | 单选题 | 三相异步电动机旋转磁场的旋转方向是由三相电源的（）决定。 | B | 中 | 4 | 相位 | 相序 | 频率 | 相位差
278 | 单选题 | 三相笼型异步电动机电磁抱闸的制动原理属于（）制动。 | A | 中 | 4 | 机械制动 | 电力制动 | 反接制动 | 能耗制动
279 | 单选题 | 流电动机铭牌上的额定电流是（）。 | A | 中 | 4 | 额定电枢电流 | 额定励磁电流 | 电源输入电动机的电流
280 | 单选题 | 熔断器串联在电路中主要用作（）。 | A | 中 | 4 | 短路保护 | 过载保护 | 欠压保护
281 | 单选题 | ＨＺ系列转换开关的储能分闸速度与手柄操作速度（）。 | C | 中 | 4 | 成正比 | 成反比 | 无关
282 | 单选题 | 按钮帽的颜色和符号标志用来（）。 | C | 中 | 4 | 注意安全 | 引起警惕 | 区分功能
283 | 单选题 | 对一台不经常启动且启动时间不长的电动机的短路保护，熔体的额定电流应大于或等于（）倍电动机额定电流。 | B | 中 | 4 | 4～7 | 1．5～2．5 | 1～2
284 | 单选题 | 使三极具有放大作用，都必须保证（）。 | A | 中 | 4 | 发射结正偏、集电结反偏 | 发射结反偏、集电结正偏 | 发射极正偏、集电极反偏 | 集电极反偏、集电极正偏
285 | 单选题 | 绝缘材料是依据（）分级的。 | A | 中 | 4 | 耐热性能 | 耐弧性能 | 阻燃性能 | 绝缘电阻
286 | 单选题 | 电工标示牌应当用（）制成。 | A | 中 | 4 | 绝缘材料 | 铜材 | 铝材 | 钢材
287 | 单选题 | 计算机能够自动、准确、快速地按照人们的意图进行运行的最基本思想是（）。 | D | 中 | 4 | 采用超大规模集成电路 | 采用CPU作为中央核心部件 | 采用操作系统 | 存储程序和程序控制
288 | 单选题 | 电功率的单位是()。 | A | 中 | 4 | 瓦特(W | 伏特(V) | 焦耳(J) | 千瓦•时(kWh
289 | 单选题 | 交流电气设备的绝缘主要考虑的是交流电的()。 | B | 中 | 4 | 平均值 | 最大值 | 有效值 | 瞬时值
290 | 单选题 | 交流机电产品铭牌上的额定值是指交流电的()。 | C | 中 | 4 | 平均值 | 最大值 | 有效值 | 瞬时值
291 | 单选题 | 从正弦交流电的解析表达式中可以看出交流电的()。 | A | 中 | 4 | 最大值 | 功率 | 电量 | 单位
292 | 单选题 | 电气图中，断路器的符号为(). | D | 中 | 4 | K | D | C | DL
293 | 单选题 | 电气图中，符号YH表示()。 | B | 中 | 4 | 电压回路 | 电压互感器 | 电流回路 | 电流互感器
294 | 单选题 | 同一温度下，相同规格的四段导线，()导线的电阻值最小。 | A | 中 | 4 | 银 | 铜 | 铝 | 铁
295 | 单选题 | 电容的单位是() | B | 中 | 4 | 库仑 | 法拉(F) | 亨利 | 瓦特(W)
296 | 单选题 | 1安培(A)等于()微安 | D | 中 | 4 | 12 | 103 | 104 | 106
297 | 单选题 | 对电压、电流的关系叙述正确的是()。 | C | 中 | 4 | 电压越高，电流越大 | 电压越低，电流越小 | 在闭合电路中，电流大小与电压有关
298 | 单选题 | 频率为50Hz的交流电其周期为( | B | 中 | 4 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.2
299 | 单选题 | 我国交流电的频率是()Hz。 | B | 中 | 4 | 20 | 50 | 100 | 60
300 | 单选题 | 电功率是指()所做的功。 | C | 中 | 4 | 电流 | 电压 | 电流在单位时间内
301 | 单选题 | 电动机铭牌上标注的额定功率是指电动机的()。 | A | 中 | 4 | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率 | 总功率
302 | 单选题 | 纯电感电路中，电感的感抗大小()。 | C | 中 | 4 | 与通过线圈的电流成正比 | 与线圈两端电压成正比 | 与交流电的频率和线圈本身的电感成正比 | 与交流电频率和线圈本身电感成反比
303 | 单选题 | 欧姆定律与全电路欧姆定律的区别是()。 | D | 中 | 4 | 欧姆定律适用于简单电路 | 全电路欧姆定律适用于复杂电路 | 欧姆定律适用于闭合电路 | 全电路欧定律适用于闭合电路
304 | 单选题 | 全电路欧姆定律的数学式为()。 | D | 中 | 4 | I=U/R | I=E/(R-r) | I=U/(R+r) | I=E/(R+r)
305 | 单选题 | 基尔霍夫第二定律是研究电路中()之间关系的。 | D | 中 | 4 | 电压与电流 | 电压与电阻 | 电压、电流、电阻 | 回路电压
306 | 单选题 | 互感系数与两个线圈的()无关。 | D | 中 | 4 | 匝数 | 几何形状 | 相对位置 | 周围环境温度
307 | 单选题 | 变压器铁芯叠片间互相绝缘是为了降低变压器的()损耗。 | D | 中 | 4 | 无功 | 空载 | 短路 | 涡流
308 | 单选题 | 电感电路的平均功率为()W。 | A | 中 | 4 | 0 | 100 | 314 | 31.4
309 | 单选题 | 在工频交流电路中，已知电容量为0.1F，则电容的容抗值为()Qo | D | 中 | 4 | 3.14 | 31.4 | 1/3.14 | 1/31.4
310 | 单选题 | 某一正弦交流电电压有效值为220V，则电压最大值为()V。 | C | 中 | 4 | 220 | 380 | 311 | 110
311 | 单选题 | 用万用表RX100挡测量电阻值时，表针指示为30,则所测电阻值为()Qo | C | 中 | 4 | 30 | 300 | 3000 | 30000
312 | 单选题 | 万用表不能直接测量的参数是()o | D | 中 | 4 | 380V电压 | 1000Q电阻 | 电流 | 6000V电压
313 | 单选题 | 不能用万用表进行检测的是()o | C | 中 | 4 | 二极管 | 三极管 | 绝缘电阻 | 绕组的极性
314 | 单选题 | 万用表使用完毕后应将转换开关旋至( | D | 中 | 4 | 电阻挡 | 电压挡 | 电流挡 | 交流电压最高挡或空挡
315 | 单选题 | 纯电阻电路的功率因数为( | B | 中 | 4 | 零 | 1 | 大于 | 小于
316 | 单选题 | 在纯电阻元件中，流过的正弦电流与电压的关系是( | A | 中 | 4 | 同频率，同相位 | 同频率、不同相位 | 同频率、电流相位超前 | 同频率，电流相位滞后电压
317 | 单选题 | 在纯电感电路中，线圈的外加电压和自感电动势( | A | 中 | 4 | 大小相等、方向相反 | 大小相等、方向相同 | 大小不等、方向相反 | 大小不等、方向相同
318 | 单选题 | 在纯电感电路中，将瞬时功率的()称为无功功率。 | A | 中 | 4 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 有效值
319 | 单选题 | 电容器的容抗与电容器的容量( | B | 中 | 4 | 成正比 | 成反比 | 无关 | 大小相同
320 | 单选题 | 三相交流发电机三个绕组在空间上彼此相隔( | D | 中 | 4 | 30° | 60° | 90° | 120°
321 | 单选题 | 常用二极管的特性是()。 | D | 中 | 4 | 放大作用 | 稳压作用 | 开关特性 | 单向导电性
322 | 单选题 | 一只二极管型号为2AP7，其中P的含义是()。 | D | 中 | 4 | 锗材料 | 硅材料 | 稳压管 | 普通管
323 | 单选题 | 晶体三极管集电极常用符号()表示 | B | 中 | 4 | B | C | E | F
324 | 单选题 | 一只标注220V,2000W的电炉，其电阻值为( | A | 中 | 4 | 24.2 | 11 | 22 | 10
325 | 单选题 | 一只额定电压220V、电流0.45A的电灯消耗的电功率是()W。 | C | 中 | 4 | 220 | 11 | 99 | 110
326 | 单选题 | 用万用表测量电压或电流时，不能在测量时( | C | 中 | 4 | 短路表笔 | 断开表笔 | 旋动转换开关 | 读取数据
327 | 单选题 | 测量台额定电压为380V电动机的绝缘电阻，应选用()V的兆欧表 | A | 中 | 4 | 500 | 2000 | 2500 | 5000
328 | 单选题 | 测量.一台35/6KV,400KVA的变压器的绝缘电阻，应选用()V的兆欧表。 | D | 中 | 4 | 500 | 1000 | 2000 | 2500
329 | 单选题 | 电流表的准确度等级为0.5级，是指电流表的基本误差为()。 | C | 中 | 4 | 0.5A | ±0.5A | ±0.5% | ±5%
330 | 单选题 | 电流表的内阻()。 | B | 中 | 4 | 越大越好 | 越小越好 | 一般为10Q | 一般为1Q
331 | 单选题 | 扩大直流电流表的量程，通常采用( | A | 中 | 4 | 分流器 | 分压器 | 电流互感器 | 串接电阻器
332 | 单选题 | 电压表的内阻要求()。 | A | 中 | 4 | 尽量大 | 尽量小 | 一般为5Q | 一般为1Q
333 | 单选题 | 扩大直流电压表的量程一般采用()方法。 | C | 中 | 4 | 电压互感器 | 电流互感器 | 串联电阻 | 并联电阻
334 | 单选题 | 钳形电流表不适于测量电压为()V的导线电流。 | D | 中 | 4 | 220 | 380 | 110 | 6000
335 | 单选题 | 正确使用钳形电流表，每次换量程时，必须打开钳口，其目的是( | B | 中 | 4 | 让钳口散热 | 防止烧坏钳形表 | 让测量值更准确 | 让导线散热
336 | 单选题 | 电能表在额定电压、额定电流的()，额定频率50Hz的条件下，才能保证准确度。 | C | 中 | 4 | 5%〜145% | 10%〜100% | 20%〜120% | 30%〜140%
337 | 单选题 | 钢丝钳绝缘柄的工作电压为()V以下。 | C | 中 | 4 | 220 | 380 | 500 | 1000
338 | 单选题 | 铝导线截面积为35mm2，钢芯截面为6mm2钢芯铝绞线的符号是( | C | 中 | 4 | 35LGJ-6 | 6LGJ-35 | LGJ-35/6 | LGJ-35-6
339 | 单选题 | 具有一种输入电压、多种输出电压的为)变压器。 | D | 中 | 4 | 双绕组 | 自耦 | 三绕组 | 多绕组
340 | 单选题 | 不属于变压器构件的是( | B | 中 | 4 | 铁芯 | 灭弧罩 | 线圈 | 油箱
341 | 单选题 | 变压器油的作用不包括( | C | 中 | 4 | 起绝缘作用 | 起灭弧作用 | 起润滑作用 | 起冷却作用
342 | 单选题 | 变压器的额定容量单位是( | C | 中 | 4 | kW | kVar | kVA | kWh
343 | 单选题 | 绝缘柄断线钳适用于最高工作电压为()V的带电场所 | C | 中 | 4 | 220 | 380 | 1000 | 6000
344 | 单选题 | 安全带的试验周期为()。 | A | 中 | 4 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年
345 | 单选题 | 在高空线路上作业时，安全带正确使用方法是( | C | 中 | 4 | 放在腰部 | 放在胸部 | 放在腰、臀之间 | 放在臀部
346 | 单选题 | 高压验电器一般要求()个月做绝缘试验一次。 | B | 中 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12
347 | 单选题 | 在对10kV高压验电器进行工频交流耐压试验时，一般在验电器的接触端和电容器手柄间加工频电压()kV。 | C | 中 | 4 | 10 | 20 | 25 | 35
348 | 单选题 | 绝缘靴的检验周期为(). | B | 中 | 4 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年
349 | 单选题 | 高压绝缘杆的检验周期是( | C | 中 | 4 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年
350 | 单选题 | 裸线与电力电缆相比,其缺点是(). | D | 中 | 4 | 结构简单 | 容易架设 | 造价低 | 易受外界气候影响
351 | 单选题 | 不属绝缘材料的是(). | B | 中 | 4 | 云母 | 铅皮 | 陶瓷 | 塑料
352 | 单选题 | 纸包电磁线适于(). | D | 中 | 4 | 电机绕组 | 室内布线 | 架空线 | 油浸变压器绕组
353 | 单选题 | BLX型电线是(). | D | 中 | 4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | 铝芯聚乙烯绝缘软线 | 铝芯橡皮线
354 | 单选题 | 黑胶布适于()V以下电线、电缆接头绝缘包扎. | C | 中 | 4 | 12 | 70 | 1000 | 100
355 | 单选题 | 电工绝缘材料按极限温度分为()个耐热等极 | C | 中 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10
356 | 单选题 | 电机线圈使用铜导线是因为()。 | C | 中 | 4 | 铜的价格比铝便宜 | 铜比铝的资源丰富 | 铜的机械强度比铝高 | 铜导线比铝导线易加工
357 | 单选题 | 电流互感器二次绕组额定电流为()A。 | D | 中 | 4 | 0.5 | 2 | 3 | 5
358 | 单选题 | 电流互感器的变比误差和相角误差与()无关。 | D | 中 | 4 | 一次电流大小 | 二次负载阻抗 | 二次负载感抗 | 环境温度
359 | 单选题 | 电压互感器的绕组匝数()。 | B | 中 | 4 | 一次较少 | 二次较少 | 一次二次相等 | 二次的2倍
360 | 单选题 | 变压器运行时，温度最高的部分是( | A | 中 | 4 | 绕组温度 | 铁芯温度 | 绝缘油温度 | 外壳温度
361 | 单选题 | 规程规定，室外变压器的过负荷量不得超过额定容量的( | C | 中 | 4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
362 | 单选题 | 在正常情况下，变压器上层油温不得超过()C。 | C | 中 | 4 | 105 | 95 | 85 | 75
363 | 单选题 | 与同功率三相异步电动机相比，单相异步电动机()。 | D | 中 | 4 | 体积小 | 效率高 | 功率因数较高 | 过载能力差
364 | 单选题 | 单相异步电动机常用启动方法有()种 | B | 中 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
365 | 单选题 | 罩极起动单相异步电动机的铁芯通常为凸极式，罩极线圈有()根引出线。 | D | 中 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0
366 | 单选题 | 异步电动机按转子结构分为()类。 | B | 中 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
367 | 单选题 | 灰尘较多，水土飞溅的场所一般采用()异步电动机。 | B | 中 | 4 | 防护式 | 封闭式 | 防爆式 | 开启式
368 | 单选题 | 防护式高启动转矩异步电动机适于()。 | D | 中 | 4 | 车床 | 拖动水泵 | 冲压机 | 粉碎机
369 | 单选题 | 有爆炸气体的场所应使用()异步电动机。 | C | 中 | 4 | 开启机 | 防护式 | 防爆式 | 封闭式
370 | 单选题 | 大中型异步电动机空载电流为额定电流的()较适宜。 | C | 中 | 4 | 5%〜10% | 10%〜15% | 20%〜35% | 40%-50%
371 | 单选题 | 国家规定异步电动机附加损耗为输入功率的()。 | B | 中 | 4 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 20%-30%
372 | 单选题 | 绕线式异步电动机起动时，为改善起动性能，将转子绕组接入起动 | A | 中 | 4 | 变阻器 | 电抗器 | 电容器 | 变压器
373 | 单选题 | 异步电动机定子起动电流一般可达额定电流的(）倍 | C | 中 | 4 | 1〜2 | 3〜4 | 4〜7 | 7〜10
374 | 单选题 | 不属于笼型异步电动机降压起动方法的是()起动。 | D | 中 | 4 | 自耦变压器降压 | 星形—三角形换接 | 延边三角形 | 在转子电路中串接变阻器
375 | 单选题 | 中小容量异步电动机的过载保护一般采用()。 | C | 中 | 4 | 熔断器 | 磁力起动器 | 热继电器 | 电压继电器
376 | 单选题 | 电动机的允许温升与()有关。 | D | 中 | 4 | 电动机的容量 | 电动机的额定电流 | 电动机的额定电压 | 电动机采用的绝缘材料
377 | 单选题 | 笼型异步电动机的延边三角形启动方法，是变更()接法。 | C | 中 | 4 | 电源相序 | 电动机端子 | 电动机定子绕组 | 电动机转子绕组
378 | 单选题 | 大、中、小三台电动机共用一台变压器时，起动顺序是()。 | A | 中 | 4 | 大、中、小 | 小、中、大 | 中、小、大 | 中、大、小
379 | 单选题 | 在星形连接时，相电压与线电压的关系是()。 | B | 中 | 4 | 线电压等于相电压 | 线电压大于相电压 | 相电压大于线电压 | 相位差为90°
380 | 单选题 | 在三角形连接中，相电流与线电流的关系为()。 | C | 中 | 4 | 相电流等于线电流 | 相电流大于线电流 | 线电流大于相电流 | 相位差为90°
381 | 单选题 | 在三角形连接中，线电压与相电压的关系为()。 | B | 中 | 4 | 线电压大于相电压 | 线电压等于相电压 | 相电压大于线电压 | 相位差为90°
382 | 单选题 | 在电机△接线的电力拖动控制系统中，其线电流与相电流的相位关系为()。 | C | 中 | 4 | 相位差为零 | 线电流超前30° | 线电流滞后30° | 线电流超前60°
383 | 单选题 | 我国规定的电力系统中性点运行方式有()种。 | C | 中 | 4 | 五 | 四 | 三 | 二
384 | 单选题 | 我国电力系统中性点的主要运行方式有：中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和()。 | D | 中 | 4 | 中性点经电容接地 | 中性点经电阻接地 | 中性点经电抗线圈接地 | 不接地
385 | 单选题 | 关于相序的说法正确的是()。 | C | 中 | 4 | 周期出现的次序 | 相序就是相位 | 三相电动势或电流最大值出现的次序 | 互差120°角的电流的次序
386 | 单选题 | 发电机与系统并网的条件参数包括：电压、频率和()。 | A | 中 | 4 | 相位 | 相序 | 电流 | 周期
387 | 单选题 | 异步电动机空载时的效率是()。 | A | 中 | 4 | 0B25〜30% | 铭牌效率的50% | 空载电流与额定电源之比
388 | 单选题 | 运行的Y接三相发电机输出端相电压为250V，输出端的电流各为400A，则该发电机视在功率为()kVA。 | C | 中 | 4 | 100 | 173 | 300 | 519
389 | 单选题 | 已知电压有效值和用电时间，计算电阻消耗的电能公式为()。 | D | 中 | 4 | W=Ult | W=I2Rt | W=Pt | W=(U2/R)t
390 | 单选题 | 在负载为三角形连接的电路中，线电压与相电压的关系为()。 | A | 中 | 4 | U线=U相 | U线=v3U相 | U线=U相/v3 | U线=3U相
391 | 单选题 | 在负载为星形连接的电路中，线电压与相电压的关系为()。 | B | 中 | 4 | U线=U相 | U线=v3U相 | U线=U相/v3 | U线=3U相
392 | 单选题 | 在负载星接的电路中，线电流与相电流满足()关系。 | A | 中 | 4 | I线=l相 | I线=v3l相 | I线=l相/v3 | I线=3I相
393 | 单选题 | 具有I线=v3I相关系的电路为()。 | C | 中 | 4 | 电源星接 | 电源三角形连接 | 负载三角形连接 | 负载星接
394 | 单选题 | 两电阻并联，各支路电流分配情况为()。 | C | 中 | 4 | 两支路的电流相等 | 总电流是按电阻值的正比分配在两个电阻上的 | 电阻小的支路分得的电流大 | 电阻小的支路分得的电流小
395 | 单选题 | 在正弦交流电阻电路中，正确反映电流、电压之间关系的表达式是()。 | A | 中 | 4 | I=U/R | i=V/R | i=u/R | I=Um/R
396 | 单选题 | 纯电阻交流电路中，电压与电流的相位关系是()。 | C | 中 | 4 | I超前U90° | I滞后U90° | I与U相位一致 | I与U相位差180°
397 | 单选题 | 在并联谐振电路中，电路总电流达到()时，电路总阻抗达到()。 | C | 中 | 4 | 最大，最大 | 最小，最大 | 最小，等于0 | 最大，等于0
398 | 单选题 | 关于电能的描述，正确的是()。 | C | 中 | 4 | 单位时间内电源力所做的功 | 电源力在一个周期内所做的功的平均值 | 一段时间内电源力所做的功 | 一段时间内电源力所做的功的平均值
399 | 单选题 | 利用电流的热效应，可以制成的电器有()。 | A | 中 | 4 | 白炽灯 | 电动机 | 变压器 | 电缆
400 | 单选题 | 由电引起的火灾是由于电流的()效应造成的 | C | 中 | 4 | 物理 | 化学 | 热 | 涡流
401 | 单选题 | 关于功率因数的说法，()是正确的。 | A | 中 | 4 | 功率因数与力率是一回事 | 功率因数和设备利用率是一回事 | 功率因数和设备效率是一回事 | 功率因数即负载率
402 | 单选题 | 三相电路中，每相头尾之间的电压叫() | A | 中 | 4 | 相电压 | 线电压 | 端电压 | 电势
403 | 单选题 | 三相四线制中性点不接地系统中，当一相接地时，中性线对地的电压等于() | B | 中 | 4 | 零 | 相电压 | 线电压 | v3倍相电压
404 | 单选题 | 三相电路中，流过()的电流叫相电流。 | A | 中 | 4 | 每相负载 | 相与相之间 | 各相线 | 电路
405 | 单选题 | 三相电路中，流过每相电源的电流为()电流。 | B | 中 | 4 | 线 | 相 | 火线 | v3火线
406 | 单选题 | 线电流是()的电流。 | C | 中 | 4 | 流过每相电源 | 流过每相负载 | 流过各相线 | 流过中性线
407 | 单选题 | 电动机、变压器外壳的接地属于()。 | C | 中 | 4 | 接零 | 工作接地 | 保护接地 | 重复接地
408 | 单选题 | 接零的目的是为了()。 | D | 中 | 4 | 电气设备的正常工作 | 防静电 | 防雷击 | 人身和设备安全
409 | 单选题 | 将电气设备和用电装置的金属外壳与()相接叫做接零。 | C | 中 | 4 | 接地装置 | 导线 | 系统零线 | 大地
410 | 单选题 | 保护接地用于中性点()供电运行方式。 | B | 中 | 4 | 直接接地 | 不接地 | 经电阻接地 | 电感线圈接地
411 | 单选题 | 保护接零是指()。 | C | 中 | 4 | 负载中性点接零线 | 负载中性点及外壳都接中性线 | 低压电网电源的中性点接地，电气设备外壳和中性点连接 | 电源的中性点不接地而外壳接地
412 | 单选题 | 电气设备外壳保护接零适用于()运行方式 | C | 中 | 4 | 中性点不接地 | 无中性线 | 中性点直接接地 | 小电流接地
413 | 单选题 | 在纯电感电路中，自感电动势与电流相位关系是() | A | 中 | 4 | 滞后90° | 超前电流90° | 同相位 | 反相位
414 | 单选题 | 在纯电感电路中，外加电压与电流在相位上的关系为()。 | B | 中 | 4 | 滞后90° | 超前90° | 同相位 | 反相位
415 | 单选题 | 三相电源绕组末端短接在一起的接法为()。 | B | 中 | 4 | 角形 | 星形 | 短接形 | 对称形
416 | 单选题 | 将三相负载分别接于三相电源的两相线之间的连接方法为()。 | C | 中 | 4 | 星形 | 并联形 | 三角形 | 串联形
417 | 单选题 | 并联电容器标注的额定容量表示（）。 | C | 中 | 4 | 视在功率 | 电容量 | 无功功率 | 有功功率
418 | 单选题 | 变压器的铭牌容量是用（）功率表示的。 | D | 中 | 4 | 有功 | 无功 | 额定 | 视在
419 | 单选题 | 正弦矢量在纵坐标轴上的投影，表示该正弦量的（）。 | C | 中 | 4 | 有效值 | 最大值 | 瞬时值 | 最小值
420 | 单选题 | 正弦交流电流的波形图描绘的是电流的大小和方向随()变化的曲线。 | D | 中 | 4 | 电压 | 电动势 | 频率 | 时间
421 | 单选题 | 工作票的鉴定人应该是()。 | A | 中 | 4 | 上级领导 | 变电所值班员 | 工作负责人 | 专门书面批准的人员
422 | 单选题 | 在R、L、C串联的正弦电路中，端电压和电流同相时，参数L、C与角频率3的关系为()。 | B | 中 | 4 | oL2C2=1 | 32LC=1 | 3LC=1 | 32L2C2=1
423 | 单选题 | 在正弦交流电路计算中，正确的是（）。 | D | 中 | 4 | 3=T/2n | f=1/T=2n/w | I最大=I有效/v2 | E平均=2/冗E最大
424 | 单选题 | 已知电动机三角形连接于380V三相四线制系统，其三相电流均为10A，有功功率为1.14kW功率因数为(）。 | B | 中 | 4 | 1 | 0.1 | 0.33 | 0.03
425 | 单选题 | 通电导体产生的热量与导体通过的电流的平方成正比，与导体两端的电压关系为） | D | 中 | 4 | 成反比 | 成正比 | 线性关系 | 与电压的平方成正比
426 | 单选题 | BN-R3工业机器人目前RPL程序语言()种指令集。 | C | 中 | 4 | 190 | 3 | 4 | 5
427 | 单选题 | 三相异步电动机一相断开时，另外两相()。 | B | 中 | 4 | 电压升高 | 电流升高 | 电压降低 | 电流降低
428 | 单选题 | 电动机三相电流不平衡度一般不允许大于()。 | B | 中 | 4 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25
429 | 单选题 | 在配电系统中，一般要求前一级熔断器熔体比后一级熔体的额定电流大 | A | 中 | 4 | 2〜3 | 4〜6 | 5〜10 | 10〜12
430 | 单选题 | 家庭和办公室最适于()布线。 | C | 中 | 4 | 瓷瓶 | 瓷珠 | 塑料护套绝缘导线 | 钢管
431 | 单选题 | 三相四线低压架空线路中，零线的截面不应小于相线截面的()。 | C | 中 | 4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8
432 | 单选题 | 铝绞线及钢芯铝铰线采用钳压法连接时，导线端头露出管外部分不得小于()mm。 | D | 中 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20
433 | 单选题 | 电力电缆种类很多，按()分类的方法是错误的。 | B | 中 | 4 | 使用电压 | 使用电流 | 结构特征 | 绝缘材料
434 | 单选题 | 电力电缆线芯截面形状通常不制成()。 | A | 中 | 4 | 方形 | 圆形 | 半圆形 | 扇形
435 | 单选题 | 电力电缆的基本结构由()组成。 | D | 中 | 4 | 线芯、绝缘层 | 线芯、保护层 | 绝缘层、保护层 | 线芯、绝缘层、保护层
436 | 单选题 | 电力电缆和架空线路比较有许多优点，叙述错误的是()。 | D | 中 | 4 | 运行可靠，不易受外力破坏 | 供电安全，不会对人身造成危害 | 维护工作量小 | 成本低，造价便宜
437 | 单选题 | 电力电缆中绝缘性较高的是()绝缘电缆。 | A | 中 | 4 | 油浸纸 | 聚氯乙烯 | 聚乙烯 | 橡胶
438 | 单选题 | 电力电缆柔软性好、易弯曲、但只能作低压使用的是()。 | D | 中 | 4 | 油浸纸绝缘电缆 | 塑料绝缘电缆 | 交联聚乙烯绝缘电缆 | 橡胶绝缘电缆
439 | 单选题 | 由电力电缆型号YJLV23-3X120-10-300可以看出电缆的长度是()m。 | D | 中 | 4 | 23 | 360 | 10 | 300
440 | 单选题 | 电力电缆的载流量与()无关。 | B | 中 | 4 | 规定的最高允许温度 | 电缆周围的环境湿度 | 电缆周围的环境温度 | 电缆各部的结构尺寸
441 | 单选题 | 如果忽略环境温度的影响，当电缆的截面与长度一定时，电缆的温度与()成正比。 | C | 中 | 4 | 电流 | 电压 | 电流的平方 | 电压的平方
442 | 单选题 | 敷设电力电缆时，多条电缆之间()。 | D | 中 | 4 | 最多允许交叉一次 | 最多允许交叉二次 | 最多允许三次 | 不宜交叉
443 | 单选题 | 并列运行的电力电缆，敷设时应()。 | B | 中 | 4 | 截面相等 | 长度相等 | 长度不等 | 型号相同
444 | 单选题 | 敷设在土中、隧道中以及沿桥梁架设的电缆，每()个月至少巡查一次。 | C | 中 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18
445 | 单选题 | 应大于运行中的电力电缆终端头接地线接地电阻，不()Q。 | B | 中 | 4 | 4 | 10 | 30 | 100
446 | 单选题 | 电力电缆的断线故障可用（）方法探测。 | A | 中 | 4 | 电桥法和脉冲反射示波器法 | 感应法 | 脉冲振荡示波器法 | 接地电阻测试仪
447 | 单选题 | 电力电缆的高阻接地故障最好选用（）法测寻。 | D | 中 | 4 | 电桥 | 感应 | 脉冲反射示波器 | 脉冲振荡示波器
448 | 单选题 | 电力电缆的耐压试验一般用直流电而不用交流电是因为（）。 | D | 中 | 4 | 用交流电所做的试验值不准确 | 交流电电流太大 | 交流电电压太高 | 电缆电容太大
449 | 单选题 | 只能用于防止送电线路遭受直击雷的防雷设备是（）。 | A | 中 | 4 | 避雷线 | 管形避雷器 | 阀式避雷器 | 氧化锌避雷器
450 | 单选题 | 设备，通常采用用来保护旋转电机等绝缘比较薄弱的电气（）系列阀型避雷器。 | C | 中 | 4 | FS | FZ | FCD | FCZ
451 | 单选题 | 头运行时允许温度为环境温度为+25C时，一般压接母线接（）。 | B | 中 | 4 | 60C | 70C | 90C | 100C
452 | 单选题 | 对于母线涂漆错误的说法是（）。 | D | 中 | 4 | 便于导线散热 | 便于区分相别与直流电极性 | 防止母线腐蚀 | 便于清扫母线污物
453 | 单选题 | 手爪的主要功能是抓住工件、握持工件和（）工件。 | C | 中 | 4 | 固定 | 定位 | 释放 | 触摸
454 | 单选题 | 交流电安全电压是（）V。 | D | 中 | 4 | 220 | 110 | 70 | 36
455 | 单选题 | 《电业安全工作规程》规定工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离，35KV电压为（）m。 | B | 中 | 4 | 0.35 | 0.6 | 0.7 | 1
456 | 单选题 | 对心脏停止跳动的触电者，通常采取人工胸外挤压法，强迫心脏跳动，挤压频率一般为每分 | C | 中 | 4 | 3 | 15 | 60 | 120
457 | 单选题 | 人体触电时，（）部位触及带电体使通过心脏的电流最大。 | B | 中 | 4 | 右手到双脚 | 左手到双脚 | 右手到左手 | 左脚到右脚
458 | 单选题 | 对于变电所高压配电线路，停电操作顺序是（）。 | C | 中 | 4 | 先拉负荷侧刀闸 | 先拉电源侧刀闸 | 先切开断路器 | 无顺序要求
459 | 单选题 | 拉开三相高压空载变压器跌落式熔断器的顺序是（）。 | B | 中 | 4 | 先拉A相 | 先拉中相 | 先拉C相 | 无要求
460 | 单选题 | 对电力变压器的停电操作方法是()。 | D | 中 | 4 | 先停电源开关 | 先停负荷开关 | 先停负荷开关 | 先停低压侧开关
461 | 单选题 | 电力配电线路发生开关跳闸后，()。 | D | 中 | 4 | 可以强行试送电 | 3分钟后可以试送电 | 10分钟后可以试送电 | 必须查明原因
462 | 单选题 | 变压器的运行情况可以根据运行的声音判断，如果听到内部有“噼啪”声时，说明变压器()。 | C | 中 | 4 | 内部短路 | 内部短路 | 内部绝缘击穿 | 运行正常
463 | 单选题 | 电力系统是指()。 | D | 中 | 4 | 电力网 | 输电系统 | 配电系统 | 发电机、变压器、电力线路和用电设备连在一起的系统
464 | 单选题 | 电力网不包括()。 | D | 中 | 4 | 输电线路 | 电力变压器 | 配电线路 | 用电设备
465 | 单选题 | 电力系统中按负荷发生的时间不同分为高峰负荷、低谷负荷和平均负荷，高峰负荷是指()。 | D | 中 | 4 | 上午8时的负荷 | 晚上8时的负荷 | 24小时中，最高一刻的瞬时负荷 | 24小时中最高1小时的平均负荷
466 | 单选题 | 电能质量是指()。 | C | 中 | 4 | 单位时间的负荷量 | 24小时的负荷量 | 电压质量和频率质量 | 功率因数的高低
467 | 单选题 | 《全国供用电规则》规定，35kV及以上供电，电压变换幅度不超过()。 | A | 中 | 4 | ±5% | ±7% | ±0.2% | -0.1
468 | 单选题 | 手工电弧焊接方式难度高的是 | D | 中 | 4 | 平焊 | 立焊 | 横焊 | 仰焊
469 | 单选题 | 烙铁钎焊用的电烙铁有多种规格，焊接强电元件要用() | D | 中 | 4 | 20W | 25W | 30W | 45W
470 | 单选题 | 可以作为烙铁钎焊的焊剂是()。 | D | 中 | 4 | 石膏 | 银粉 | 铜粉 | 松香
471 | 单选题 | 变电所执行倒闸操作任务不能少于()人。 | A | 中 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5
472 | 单选题 | 在带电设备上工作必须填写工作票，应填写第一种工作票的工作是()。 | B | 中 | 4 | 带电作业 | 在高压设备上工作，需要将高压设备停电的工作 | 在二次回路上工作 | 不需高压设备停电的工作
473 | 单选题 | 在表示正弦交流电的解析式i=lmsin(wt+0)中，©表示()。 | C | 中 | 4 | 频率 | 相位 | 初相角 | 相位差
474 | 单选题 | 40W、60W和100W三只灯泡串联后接在220V电源中，发热量由大到小的排列顺序为） | B | 中 | 4 | 100W60W40W | 40W60W100W | 100W40W60W | 60W100W40W
475 | 单选题 | 利用电流的热效应，可以制成各种热电器，不属于此类电器。在生产和生活中得到广泛应用。但下列电器中（） | D | 中 | 4 | 电炉 | 电焊机 | 电熨斗 | 电动机
476 | 单选题 | 单量程交流电压表测量6kV电压时应采用） | C | 中 | 4 | 串联分压电阻 | 并联分流电阻 | 电压互感器 | 并联分压电阻
477 | 单选题 | 便携式交流电压表，通常采用()仪表测量机构。 | D | 中 | 4 | 磁电系 | 电磁系 | 静电系 | 电动系
478 | 单选题 | 要扩大直流电压表的量程，应采用()电阻。 | C | 中 | 4 | 并联分流 | 串联分流 | 串联分压 | 并联分压
479 | 单选题 | 直流电压表主要采用()仪表测量机构。 | C | 中 | 4 | 电磁系 | 静电系 | 磁电系 | 电动系
480 | 单选题 | 安装式交流电流表通常采用()仪表测量机构。 | D | 中 | 4 | 静电系 | 感应系 | 磁电系 | 电磁系
481 | 单选题 | 为了把电压表的测量范围扩大100倍，倍率器的电阻值是表内阻的( | C | 中 | 4 | 1/100 | 1/99 | 99 | 100
482 | 单选题 | 扩大直流电流表量程的方法是()电阻。 | B | 中 | 4 | 串联分流 | 并联分流 | 串联分压 | 并联分压
483 | 单选题 | 直流电流表通常采用()仪表测量机构。 | B | 中 | 4 | 整流系 | 磁电系 | 电磁系 | 感应系
484 | 单选题 | 兆欧表由()、手摇发电机、测量线路所组成。 | B | 中 | 4 | 电磁系比率表 | 磁电系比率表 | 电流表 | 电流互感器
485 | 单选题 | 测量直流电能的直流电能表，通常采用)测量机 | B | 中 | 4 | 感应系 | 电动系 | 电磁系 | 静电系
486 | 单选题 | 单相交流电能表工作时，铝盘的转动力矩是由()个磁通与各自产生的涡流的相互作用而产生的。 | B | 中 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
487 | 单选题 | 由于电动系仪表有两组线圈，能同时测出电压、电流两个要素，又具有准确度高、交直流两用等优点，因此()多采用电动系测量机构。 | C | 中 | 4 | 频率计 | 兆欧表 | 功率表 | 电流表
488 | 单选题 | 单相有功功率的测量，在频率不很高时，采用()功率表直接测量。 | D | 中 | 4 | 电磁系 | 静电系 | 热电系 | 电动系
489 | 单选题 | 无功功率表多采用()测量机构。 | D | 中 | 4 | 电磁系 | 静电系 | 热电系 | 电动系
490 | 单选题 | 无功功率表的内部线路使()，故仪表可直接指无功功率。 | D | 中 | 4 | 电压磁通超前于电压60° | 电压磁通滞后于电压60° | 电压磁通超前于电压90° | 电压磁通滞后于电压90°
491 | 单选题 | 用直流单臂电桥测电阻，当电桥平衡时，流过检流计的电流为零，即检流计两端的( | B | 中 | 4 | 电流 | 电位 | 电阻 | 比率
492 | 单选题 | 用直流双臂电桥测量小电阻时，其被测电阻值与()有关。 | B | 中 | 4 | 标准电压 | 桥臂电阻 | 接线电阻 | 接触电阻
493 | 单选题 | 直流双臂电桥采用两对端钮，是为了()。 | B | 中 | 4 | 保证桥臂电阻比值相等 | 消除接线电阻和接触电阻影响 | 采用机械联动调节 | 保证检流计两端电位相等
494 | 单选题 | 数字频率计中的整形触发器是以被测信号的()参量作触发信号源的。 | B | 中 | 4 | 频率 | 电压 | 电流 | 电阻
495 | 单选题 | 便携式频率表采用()比率表的测量机构。 | D | 中 | 4 | 电磁系 | 磁电系 | 感应系 | 电动系
496 | 单选题 | 一般钳形电流表，不适于()电流的测量。 | C | 中 | 4 | 单相交流电路 | 三相交流电路 | 直流电路 | 高压交流二次回路
497 | 单选题 | 使用万用表时应注意很多事项，其中不包括()。 | A | 中 | 4 | 采用磁电系测量机构 | 使用前应调零 | 红表笔插“+”孔，黑表笔插“-”孔 | 不得受震动、受热和受潮
498 | 单选题 | 使用万用表测电阻时，反映到表头的被测量实际是通过被测电阻的相应() | C | 中 | 4 | 电压 | 电阻值 | 电流 | 发热量
499 | 单选题 | 用单相有功功率表测量三相有功功率的方法有()种。 | B | 中 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5
500 | 单选题 | 功率表在电路中应采用()接法。 | C | 中 | 4 | 电流线圈“发电机端”接电流流入端 | 电压线圈“发电机端”接电流流入端 | 电压、电流线圈的“发电机端”都接电流流入端 | 电压、电流线圈的“发电机端”都接电流流出端
501 | 单选题 | 功率表接入电路中，它的电压线圈和电流线圈分别与电路()和()。 | C | 中 | 4 | 串联、并联 | 串联、串联 | 并联、串联 | 并联、并联
502 | 单选题 | 电能表应根据()两个方面正确选用 | D | 中 | 4 | 原理、用途 | 原理、相数 | 量程、相数 | 用途、量程
503 | 单选题 | 三相电度表接入电路中，如果回路的电流较大时，应该将()接入电路。 | B | 中 | 4 | 电压互感器 | 电流互感器 | 隔离变压器 | 耦合电容器
504 | 单选题 | 三相三线有功电度表有()电压线圈，它能测量三相平衡或三相不平衡时的电能 | A | 中 | 4 | 两个电流线圈和两个 | 三个电流线圈和两个 | 两个电流线圈和三个 | 三个电流线圈和三个
505 | 单选题 | 相序表是检测电源的()的电工仪表。 | D | 中 | 4 | 相位 | 频率 | 周波 | 正反相序
506 | 单选题 | 核对6kV线路三相电源的相序，应用()。 | D | 中 | 4 | 相位表 | 频率计 | 低压相序表 | 高压相序表
507 | 单选题 | 在使用仪器仪表进行测试过程中，使用方法正确的是() | B | 中 | 4 | 示波器短时关停机 | 电桥调节指示零位 | 带电转换电压电流量程 | 变比电桥测变压器电阻
508 | 单选题 | 单臂电桥可以用来测量()。 | B | 中 | 4 | 变压器变比 | 电压表降压电阻 | 干电池内阻 | 开关接触电阻
509 | 单选题 | 选用直流双臂电桥适宜进行()的测量。 | B | 中 | 4 | 接地电阻 | 电刷和换向器的接触电阻 | 变压器变比 | 蓄电池内阻
510 | 单选题 | 使用兆欧表测量绝缘电阻时，被测设备应接在()端钮口 | A | 中 | 4 | L、E | L、G | G、E | E和地
511 | 单选题 | 接地电阻测试仪主要用于()的测量。 | C | 中 | 4 | 线圈绝缘电阻 | 电气设备绝缘 | 电气接地装置的接地电阻 | 瓷瓶、母线
512 | 单选题 | 测量接地电阻的大小，还可以采用()法 | D | 中 | 4 | 万用表 | 兆欧表 | 电桥 | 电压表、电流表
513 | 单选题 | 频率计可用于测量信号的)参数。 | C | 中 | 4 | 电压 | 电流 | 周期 | 相序
514 | 单选题 | 电动系频率表接入电路时，应和被测电路()。 | B | 中 | 4 | 串联 | 并联 | 分开 | 无关
515 | 单选题 | 设被测信号的脉冲数为N，晶振的周期为C,则数字频率计显示的数值是被测信号的() | D | 中 | 4 | 脉冲数N | 周期C | 频率C/N | 周期T=NC
516 | 单选题 | 以SB—10型示波器为例，在观察Y轴输入电压波形时，波形的周期数是)的整数倍数。 | A | 中 | 4 | Y轴输入电压频率对扫描频率 | 扫描频率对Y轴输入电压频率 | X轴输入电压频率对扫描频率 | 扫描频率对X轴输入电压频率
517 | 单选题 | 准确度等级为0.5级的电气测量指示仪表在规定工作条件下使用时，其基本误差不超过 | D | 中 | 4 | ±0.05 | ±5.0 | ±1.05 | ±0.5
518 | 单选题 | 仪表不同，测量时所产生的误差也不同 | C | 中 | 4 | 仪表的精密度越高，误差越小 | 仪表的灵敏度越高，误差越大 | 仪表的准确度越高，误差越小 | 测量结果与仪表的型号无关
519 | 单选题 | 仪器仪表测量误差的表达形式有()三种。 | C | 中 | 4 | 绝对误差、人为误差、制造误差 | 相对误差、计算误差、设计误差 | 绝对误差、相对误差、引用误差 | 相对误差、引用误差、制造误差
520 | 单选题 | 为避免给测量结果带来额外的误差，用兆欧表测绝缘电阻时，手摇发电机的转速() | C | 中 | 4 | 越快越好 | 越慢越好 | 接近发电机的额定转速 | 接近电源频率
521 | 单选题 | 测量变压器直流电阻时，测量仪表的精度应不低于()级。 | C | 中 | 4 | 0.01 | 0.05 | 0.5 | 1
522 | 单选题 | 用一只电压表测量100伏电压时，电压表的读数为105伏，则该表的相对误差为()%。 | B | 中 | 4 | -5 | 5 | -0.5 | 0.5
523 | 单选题 | 仪表的指示值与实际值之间的差值称为()。 | B | 中 | 4 | 相对误差 | 绝对误差 | 引用误差 | 满刻度误差
524 | 单选题 | 仪器仪表的引用误差是()之比。 | D | 中 | 4 | 绝对误差与实际值 | 相对误差与指示值 | 相对误差与仪表测量上限 | 对误差与仪表测量上限
525 | 单选题 | 为使仪表保持良好工作状态与精度，调校仪表不应采取()措施。 | D | 中 | 4 | 定期调整校验 | 经常作零位调整 | 修理后重新校验 | 只在故障时调整校验
526 | 单选题 | 可控硅的三个极分别称为()。 | B | 中 | 4 | 基极、集电极、发射极 | 阳极、阴极、控制极 | 基极、集电极、控制极 | 阴极、阳极、基极
527 | 单选题 | 用万用表测试好的单向可控硅，阴极与控制极间()。 | A | 中 | 4 | 正向电阻小，反向电阻大 | 正向、反向电阻都很大 | 正向、反向电阻都很小 | 正向电阻大，反向电阻小
528 | 单选题 | 晶闸管整流电路最大移相范围是()。 | C | 中 | 4 | 360° | 210° | 180° | 120°
529 | 单选题 | 双向可控硅完全可以代替两个()的普通可控硅。 | D | 中 | 4 | 正串联 | 正并联 | 反串联 | 反并联
530 | 单选题 | 选择双向可控硅时，其额定电流应等于每个反并联普通可控硅额定电流的()倍。 | B | 中 | 4 | 1 | 2 | 2.5 | 4
531 | 单选题 | 工频交流耐压试验调压设备的输出电压频率应在()Hz范围内。 | B | 中 | 4 | 40〜45 | 45〜55 | 55〜60 | 60〜70
532 | 单选题 | 直流耐压试验中，试验电压升高的速度控制为()kv/s。 | B | 中 | 4 | 0.5 | 45659 | 5 | 10
533 | 单选题 | 当被试品进行直流耐压试验时，交直流两用试验变压器的短路杆应()。 | D | 中 | 4 | 短接 | 拧松 | 不断开 | 拔出
534 | 单选题 | 三芯铅包电缆做直流耐压试验，当一相加压时，其它两相应()处理。 | C | 中 | 4 | 分别接地 | 接铅包 | 与铅包一同接地 | 不接地
535 | 单选题 | 进行交直流耐压试验工作不得少于()人，试验负责人应由有经验的人担任。 | B | 中 | 4 | 1 | 2 | 3 | 无规定
536 | 单选题 | 耐压试验现场工作必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度，还有()制度。 | D | 中 | 4 | 停电与验电 | 装设地线 | 工作交接 | 工作间断、转移和终结
537 | 单选题 | 断路器每相导电回路电阻的测量方法有两种，一种是电桥法，另一种是() | B | 中 | 4 | 万用表法 | 电压降法 | 交流法 | 直流法
538 | 单选题 | 断路器每相导电回路电阻的阻值很小，应用()方法测取。 | D | 中 | 4 | 将断路器跳合几次 | 多次复测 | 手动合闸时去掉千斤顶 | 取三次分散性最小值的平均值
539 | 单选题 | 使用交流电压表测定变压器变比除规定仪表精度和测读方法外，还有()的规定。 | C | 中 | 4 | 用220伏电源 | 三相平衡 | 加电压小于输入侧额定电压的25% | 低压侧额定电压的1-25%
540 | 单选题 | 三分接头变压器测定变比时，应测取()个变比值。 | C | 中 | 4 | 3 | 6 | 9 | 18
541 | 单选题 | 根据GB1094规定，Y，yn0变压器的接线组别标号中“yn0”的含义是()。 | A | 中 | 4 | 二次侧星接且中性点接地 | 二次侧星接中性点不接地 | 一次侧星接且中性点接地 | 一次侧星接中性点不接地
542 | 单选题 | 变压器联结组别是指变压器原、副绕组按一定方式连接时，原、副边的电压或电流的()关系。 | D | 中 | 4 | 大小 | 方向 | 相序 | 相位
543 | 单选题 | 断路器的绝缘电阻和吸收比测量，不包括()的绝缘电阻测量。 | D | 中 | 4 | 合闸状态拉杆对地 | 分闸状态断口间 | 瓷瓶对地 | 拉杆间
544 | 单选题 | 为检查大、中型变压器是否受潮、油质劣化、绝缘层老化及严重局部缺陷，应进行()测试。 | C | 中 | 4 | 绝缘电阻 | 吸收比 | 介质损失角正切值 | 泄漏电流
545 | 单选题 | 互感器一次侧做交流耐压试验时，二次线圈应采取()措施。 | C | 中 | 4 | 接地 | 接外壳 | 短路接地 | 短路
546 | 单选题 | 35kV断路器出厂时交流耐压试验标准为80kV，其安装交接时的交流耐压试验标准为()kV。 | B | 中 | 4 | 65 | 72 | 95 | 105
547 | 单选题 | 电力电缆进行直流耐压试验时，试验电压的升高速度约为每秒()kV。 | B | 中 | 4 | 0.5〜0.9 | 1〜2 | 2.5〜3 | 3〜5
548 | 单选题 | 直流耐压试验中，读取泄漏电流应在0.25、0.5、0.75倍试验电压下各停留()min时间。 | A | 中 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10
549 | 单选题 | 对于无分路电阻的FS型避雷器，测量其绝缘电阻的主要目的是检查（）。 | B | 中 | 4 | 绝缘电阻是否击穿 | 是否因密封不严使内部受潮 | 绝缘电阻是否损坏 | 绝缘电阻是否有裂纹
550 | 单选题 | 对于有分路电阻的FZ型避雷器，若并联的分路电阻老化、断裂或接触不良，则绝缘电阻比的正常值（）。 | C | 中 | 4 | 略大 | 略小 | 大得多 | 小得多
551 | 单选题 | 规定有分路电阻的6kV避雷器，测量电导电流的试验电压是)kV。 | B | 中 | 4 | 4 | 6 | 10 | 20
552 | 单选题 | 对于无分路电阻的避雷器测量电导电流，电导电流大于(）MA时，认定避雷器不能使用。 | C | 中 | 4 | 45659 | 50 | 10 | 20
553 | 单选题 | 避雷器内串联非线性元件的非线性曲线用（）方法获得。 | C | 中 | 4 | 交流耐压试验 | 直流耐压试验 | 测量电导电流 | 测绝缘电阻
554 | 单选题 | 单独装设的阀型避雷器、管型避雷器的接地电阻应不大于)Qo | D | 中 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10
555 | 单选题 | 高压架空输电线路，通常采用()防雷措施。 | C | 中 | 4 | 避雷针 | 避雷器 | 避雷线 | 防雷放电间隙
556 | 单选题 | 阀型避雷器在没有雷电和过电压时，放电间隙及阀电阻元件()使电流通过。 | B | 中 | 4 | 能 | 不能 | 不一定 | 都有可能
557 | 单选题 | 阀型避雷器中的阀电阻具有通过的电流越大，电阻()的动作特性 | B | 中 | 4 | 越大 | 越小 | 为零 | 不确定
558 | 单选题 | 避雷器的非线性元件是()。 | C | 中 | 4 | 火花间隙 | 分路电阻 | 阀片 | 垫片
559 | 单选题 | 避雷针、避雷线的接地装置()和一般电气设备的工作或保护接地装置合用。 | B | 中 | 4 | 可以 | 不可以 | 必须 | 无规定
560 | 单选题 | 直击雷防雷装置由接闪器、引下线和()三部分组成。 | C | 中 | 4 | 避雷针 | 避雷器 | 接地装置 | 避雷线
561 | 单选题 | 阀型避雷器安装所用引线截面不应小于()mm2。 | C | 中 | 4 | 铝线16 | 铝线10 | 铜线16 | 铜线10
562 | 单选题 | 防雷接地装置应有不少于两根的接地极，其极间距离不应小于（）m。 | D | 中 | 4 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
563 | 单选题 | 铅酸蓄电池初充电结束后，电解液的密度及液面高度需调整到规定值，并应再进行()小时的充电，使电解液混合均匀。 | B | 中 | 4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.2
564 | 单选题 | 将移相电容装在总降压变电所的母线上，这种称为_____补偿方式 | C | 中 | 4 | 个别 | 分组 | 集中 | 自然
565 | 单选题 | 220kＶ变压器注油前必须进行真空处理，真空保持时间不得少于____时 | D | 中 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8
566 | 单选题 | 220kＶ及以上变压器必须真空注油，注油后，真空保持时间不得少于_____小时。 | D | 中 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
567 | 单选题 | 110kＶ变压器注油完毕后，在施加电压前，其静止时间不应小于_____h。 | C | 中 | 4 | 10 | 20 | 24 | 48
568 | 单选题 | 变压器应进行五次空载全电压冲击合闸，第一次受电持续时间不应少于____分钟。 | D | 中 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8
569 | 单选题 | 变压器油枕内的油色应是____色。 | D | 中 | 4 | 乳白 | 天蓝 | 粉红 | 透明微带黄色
570 | 单选题 | 变压器上层油温一般应在___℃以下。 | D | 中 | 4 | 50 | 60 | 75 | 85
571 | 单选题 | 变压器上层油的温升限值为_____℃ | A | 中 | 4 | 55 | 65 | 95 | 105
572 | 单选题 | 变压器内部发生短路时，短路点附近的油受热而产生气体，根据这个特点构成的保护叫____保护。 | B | 中 | 4 | 温度 | 瓦斯 | 过载 | 短路
573 | 单选题 | 变压器的瓦斯保护能有效地反应变压器_____故障。 | B | 中 | 4 | 外部 | 内部 | 过负荷 | 接地
574 | 单选题 | 有源逆变时，变流器必须工作在____区域 | D | 中 | 4 | α<90° | β>90° | α=90° | β<90°
575 | 单选题 | 当控制角α相同时，带有电阻性负载的单相全波可控整流电路，其输出直流电压是单相半波可控整流的_____倍。 | C | 中 | 4 | 0.45 | 0.9 | 2 | 3
576 | 单选题 | 逻辑无环流可逆系统反并联供电的直流电动机，处于逆变状态时作_____运行。 | B | 中 | 4 | 电动机 | 发电机 | 均衡电抗器 | 逆变变压器
577 | 单选题 | 当三相全控桥式整流电路有纯电阻负载，控制角α>____时，其输出波形出现断续状态。 | B | 中 | 4 | 30° | 60° | 90° | 120°
578 | 单选题 | 三相半波可控整流电阻负载电路，当控制角α>____时，出现输出电压波形断续 | C | 中 | 4 | 15° | 25° | 30° | 60°
579 | 单选题 | 单相半控桥式整流电路的输出端接有大电感负载时，为防止失控现象，应并接____。 | D | 中 | 4 | 压敏电阻 | 稳压二极管 | 分流电阻 | 续流二极管
580 | 单选题 | 晶闸管的耐压能力差，在选择元件时，一般选用额定电压为正常工作电压的_____倍的元件。 | B | 中 | 4 | 1.2～1.5 | 2～3 | 4～5 | 6～7
581 | 单选题 | 晶闸管导通时的管压降约__V。 | B | 中 | 4 | 0.1 | 1 | 3 | 5
582 | 单选题 | 两个电容器：C1=30μF,C2=50μF,耐压都是12V，将它们串联起来到24V电压上，则_____。 | C | 中 | 4 | 能正常工作 | C1被击穿 | C1、C2都被击穿 | C2被击穿
583 | 单选题 | 对称三相负载星形联结时，线电流是相电流的_____。 | C | 中 | 4 | 2倍 | 3倍 | 1倍 | √3倍
584 | 单选题 | 交流电的功率因数等于_____。 | C | 中 | 4 | 瞬时功率与视在功率之比 | 电路的无功功率与有功功率之比 | 电路的电压与电流相位差的余弦D.路的电压与电流相位差的正弦
585 | 单选题 | 鸟停在高压线上不会触电致死，是因为_____。 | B | 中 | 4 | 鸟的电阻大 | 鸟两脚间电压小 | 鸟脚是绝缘的 | 鸟的身体未跟大地接触
586 | 单选题 | 当电网发生故障，如有一台变压器损坏时，其它变压器()过负荷运行 | C | 中 | 4 | 不允许 | 允许长时间 | 允许作短时间
587 | 单选题 | 直流电动机如要实现反转，需要对调电柜电源的极性，其励磁电源的极性 | A | 中 | 4 | 保持不变 | 同时对调 | 变与不变均可
588 | 单选题 | 在（）中，由于电枢电源很小，换向较容易，同时都不设换向极。 | C | 中 | 4 | 串励直流电机 | 直流测速电机 | 直流同服电机 | 交磁电机扩大机
589 | 单选题 | 变压器绕组若采用交叠式放置，为了绝缘方便，一般在靠近上下磁轭的位置安放（）。 | A | 中 | 4 | 低压绕组 | 高压绕组 | 中压绕组
590 | 单选题 | 在三相绕线转子异步电动机的各个起动过程中，频敏变阻器的等效阻抗变化趋势是（）。 | B | 中 | 4 | 由小变大 | 由大变小 | 恒定不变
591 | 单选题 | 在匀强磁场中，通电线圈承受电磁转短最小的位置，在线圈平面与磁力线夹角等于（）处。 | B | 中 | 4 | 0℃ | 90℃ | 45℃
592 | 单选题 | 提高电磁式继电器返回子数的矛盾可采用（）。 | A | 中 | 4 | 增加衔铁吸合的气隙 | 减小衔铁吸合的气隙 | 减小反作用弹簧的刚度
593 | 单选题 | 三相四线制中，中线的作用是（）。 | C | 中 | 4 | 保证三相负载对称 | 保证三相功率对称 | 保证三相电压对称 | 保证三相电流对称
594 | 单选题 | 三相异步电动机的起动电流与起动时的（） | B | 中 | 4 | 电压成正比 | 电压平方成正比 | 电压成反比 | 电压平方成反比
595 | 单选题 | 自动空气开关的热脱扣器用作（） | A | 中 | 4 | 过载保护 | 断路保护 | 短路保护 | 失压保护
596 | 单选题 | 热继电器作电动机的保护时，适用于（） | D | 中 | 4 | 重载起动间断工作时的过载保护 | 轻载起动连续工作时的过载保护 | 频繁起动时的过载保护 | 任何负载和工作制的过载保护
597 | 单选题 | 熔断器在电路中的作用是() | A | 中 | 4 | 短路保护 | 过载保护 | 失压保护 | 欠电压保护
598 | 单选题 | 低压电缆的屏蔽层要（），外面要有层，以防与其他接地线接触相碰。 | D | 中 | 4 | 接零 | 绝缘 | 接地 | 一端接地
599 | 单选题 | 重复接地的作用是降低漏电设备外壳的对地电压，减轻（）断线时的危险。 | C | 中 | 4 | 地线 | 相线 | 零线 | 设备
600 | 单选题 | 维修电工在操作中，特别要注意（）问题。 | B | 中 | 4 | 戴好安全防护用品 | 安全事故的防范 | 带电作业 | 安全文明生产行
601 | 单选题 | （）是最危险的触电形式。 | A | 中 | 4 | 两相触电 | 电击 | 跨步电压触电 | 单相触电
602 | 单选题 | 下列不属于PLC主要技术指标的是： | D | 中 | 4 | 输入/输出点数 | 内存容量 | 扫描速度 | 扩展接口
603 | 单选题 | PLC是在什么控制系统基础上发展起来的： | A | 中 | 4 | 电控系统 | 单片机 | 工业电脑 | 机器人
604 | 单选题 | 工业中控制电压一般是： | A | 中 | 4 | 24Ｖ | 36V | 110V | 220Ｖ
605 | 单选题 | 电动机的额定功率由（）决定。 | A | 中 | 4 | 允许升温 | 过载能力 | 额定转速 | 能量损耗
606 | 单选题 | 在自动控制系统中，调整时间tS反映了系统的（）。 | B | 中 | 4 | 稳定性 | 快速性 | 准确性 | 以上都不对
607 | 单选题 | 在自动控制系统的动态指标中，反映系统稳定性的指标是（）。 | B | 中 | 4 | 调整时间ts | 最大超调量 | 振荡次数 | δ和N
608 | 单选题 | 晶闸管导通时，其正向电压一般为（）。 | D | 中 | 4 | 0.6V | 0.8V | 1.2V | 0.6—1.2V
609 | 单选题 | 变压器油箱内部发生故障时，主要由（）动作。 | B | 中 | 4 | 电流速断保护 | 气体保护 | 差动保护 | 过流保护
610 | 单选题 | 定时间过电流保护的动作时限按阶梯原则整定,时间级差Δt一般取（）。 | B | 中 | 4 | 0.4S | 0.5S | 0.7S | 1.0S
611 | 单选题 | 维修电工在对高压设备进行停电检修前，必须进行的操作是（ ） | B | 中 | 4 | 直接开始检修 | 验电并挂接地线 | 仅关闭设备电源 | 检查工具是否齐全
612 | 单选题 | 当维修带有电容的电气设备时，首先应采取的措施是（ ） | B | 中 | 4 | 直接拆卸 | 对电容进行放电 | 测量电容容量 | 记录设备参数
613 | 单选题 | 维修电工在使用万用表测量电压时，错误的操作是（ ） | C | 中 | 4 | 先选择合适的量程 | 在带电情况下测量 | 用手触碰表笔金属部分 | 测量前检查万用表是否正常
614 | 单选题 | 对数控机床进行电气维修时，必须佩戴的防护用品是（ ） | C | 中 | 4 | 护耳器 | 防辐射眼镜 | 防静电手套 | 防毒面具
615 | 单选题 | 维修电工在进入地下配电室作业时，应首先检测（ ） | C | 中 | 4 | 设备运行状态 | 室内温度 | 有害气体浓度 | 照明亮度
616 | 单选题 | 以下哪种情况可以不执行工作票制度（ ） | A | 中 | 4 | 低压设备紧急抢修 | 高压设备常规检修 | 新设备安装调试 | 线路改造工程
617 | 单选题 | 维修电工在处理电气设备漏电故障时，应优先（ ） | C | 中 | 4 | 更换漏电设备 | 查找漏电点 | 切断电源 | 上报领导
618 | 单选题 | 对电梯电气系统进行维修时，应在电梯出入口设置（ ） | D | 中 | 4 | 维修告示牌 | 禁止通行标志 | 安全围栏 | 以上都是
619 | 单选题 | 维修电工在使用电烙铁焊接电子元件时，不需要注意的是（ ） | D | 中 | 4 | 烙铁头温度 | 防静电措施 | 通风情况 | 烙铁重量
620 | 单选题 | 当维修设备需要移动时，正确的做法是（ ） | B | 中 | 4 | 直接推动设备 | 切断电源并固定好线缆后移动 | 多人同时用力拉动 | 只关闭设备开关
621 | 单选题 | 维修电工在检修变频器时，应在断电后等待（ ）再进行操作 | D | 中 | 4 | 1 分钟 | 5 分钟 | 10 分钟 | 待电容放电完毕（通常需 15 - 20 分钟）
622 | 单选题 | 下列关于维修现场工具管理的说法，正确的是（ ） | C | 中 | 4 | 工具可以随意摆放 | 借用工具无需登记 | 损坏工具应及时修复或报废 | 精密工具可与普通工具混放
623 | 单选题 | 维修电工在对电焊机进行维修后，应进行（ ）测试 | D | 中 | 4 | 空载电压 | 焊接电流 | 绝缘电阻 | 以上都是
624 | 单选题 | 在易燃易爆场所维修电气设备，禁止使用（ ） | C | 中 | 4 | 防爆型工具 | 铜质工具 | 铁质工具敲击 | 防静电工作服
625 | 单选题 | 维修电工在拆除老旧电线时，应（ ） | B | 中 | 4 | 直接剪断电线 | 先确认电线是否带电，再分段拆除 | 从一端快速拉扯 | 仅拆除露出部分
626 | 单选题 | 对配电箱内的电气元件进行维修后，应检查（ ） | D | 中 | 4 | 元件安装是否牢固 | 接线是否正确 | 标识是否清晰 | 以上都是
627 | 单选题 | 维修电工在使用电动工具进行钻孔作业时，应佩戴（ ） | D | 中 | 4 | 防尘口罩 | 护目镜 | 防切割手套 | 以上都是
628 | 单选题 | 当维修现场发生电气火灾，火势较小时，可使用（ ）灭火 | D | 中 | 4 | 干粉灭火器 | 水基型灭火器（需确认设备已断电） | 二氧化碳灭火器 | 以上均可（在合适条件下）
629 | 单选题 | 维修电工在对 PLC 控制系统进行维修时，错误的做法是（ ） | B | 中 | 4 | 断开 PLC 电源 | 随意修改程序 | 记录原始程序和参数 | 检查输入输出信号
630 | 单选题 | 对起重机电气线路进行维修时，应与机械维修人员（ ） | B | 中 | 4 | 各自独立作业 | 做好沟通协调 | 互不干扰 | 仅在开始时交流
631 | 单选题 | 维修电工在进行登高维修作业时，安全带应固定在（ ） | C | 中 | 4 | 任意牢固物体 | 下方牢固结构 | 上方牢固且无尖锐棱角的结构 | 身边可触及物体
632 | 单选题 | 下列关于维修作业后清理的说法，错误的是（ ） | C | 中 | 4 | 清理维修产生的废料 | 恢复设备防护装置 | 未使用的零件可随意放置 | 检查设备运行状态
633 | 单选题 | 维修电工在对发电机进行维修时，应检查（ ） | D | 中 | 4 | 转子绕组绝缘 | 碳刷磨损情况 | 励磁系统 | 以上都是
634 | 单选题 | 在潮湿环境中维修电气设备，应使用（ ）电压的照明设备 | D | 中 | 4 | 220V | 36V | 24V | 12V
635 | 单选题 | 维修电工在使用摇表测量绝缘电阻时，正确的操作顺序是（ ） | B | 中 | 4 | 先接线，再摇动摇表 | 先摇动摇表至额定转速，再接线测量 | 随意操作 | 接线后等待一段时间再测量
636 | 单选题 | 对变压器进行维修时，应检查的项目不包括（ ） | D | 中 | 4 | 油位和油色 | 绕组直流电阻 | 外壳温度 | 变压器重量
637 | 单选题 | 维修电工在维修自动化生产线电气部分时，应（ ） | B | 中 | 4 | 直接修改控制程序 | 断开生产线总电源 | 仅关闭故障设备电源 | 无需检查传感器
638 | 单选题 | 当维修电气设备需要临时用电时，应从（ ）取电 | B | 中 | 4 | 任意插座 | 专用临时配电箱 | 正在运行的设备线路 | 未标识的线路
639 | 单选题 | 维修电工在进行电气设备耐压试验时，必须（ ） | B | 中 | 4 | 单人操作 | 做好安全防护，设置警戒区域 | 快速升压 | 在设备运行时试验
640 | 单选题 | 对空调电气系统进行维修后，应进行（ ）测试 | D | 中 | 4 | 制冷制热效果 | 电气绝缘性能 | 压缩机运行电流 | 以上都是
641 | 单选题 | 维修电工在使用砂轮机打磨工具时，应站在砂轮机的（ ） | B | 中 | 4 | 正面 | 侧面 | 后面 | 任意位置
642 | 单选题 | 下列关于维修安全交底的说法，正确的是（ ） | C | 中 | 4 | 仅在复杂维修时进行 | 由任意人员进行交底 | 应明确维修任务、安全措施等 | 交底后无需确认维修人员理解情况
643 | 单选题 | 维修电工在对蓄电池充电设备进行维修时，应注意（ ） | D | 中 | 4 | 防止电解液泄漏 | 检查充电电压和电流 | 做好通风措施 | 以上都是
644 | 单选题 | 当维修设备涉及多个部门协作时，应（ ） | B | 中 | 4 | 自行决定维修方案 | 与相关部门充分沟通协调 | 仅听从上级领导安排 | 无需告知其他部门
645 | 单选题 | 维修电工在使用万用表测量电阻时，应（ ） | B | 中 | 4 | 在带电状态下测量 | 先将电阻从电路中断开 | 直接测量无需调零 | 随意选择量程
646 | 单选题 | 对电梯轿厢内的电气设备进行维修时，应（ ） | D | 中 | 4 | 通知电梯使用人员暂时停用 | 悬挂 “电梯维修中” 标识 | 确保轿厢内通风良好 | 以上都是
647 | 单选题 | 维修电工在进行电气设备调试时，调试数据应（ ） | C | 中 | 4 | 随意记录 | 由他人代记 | 准确、完整记录 | 无需记录
648 | 单选题 | 下列关于维修工具存放的说法，错误的是（ ） | C | 中 | 4 | 应分类存放 | 贵重工具应妥善保管 | 常用工具可随意放置 | 工具存放处应标识清晰
649 | 单选题 | 维修电工在对电焊机的焊接电缆进行更换时，应选择（ ）的电缆 | A | 中 | 4 | 相同规格 | 任意规格 | 较细规格 | 较粗规格
650 | 单选题 | 维修作业完成后，维修电工应（ ） | B | 中 | 4 | 直接离开现场 | 向设备使用人员交接维修情况 | 仅清理自己的工具 | 等待领导检查
651 | 单选题 | 以下哪项是职业道德的核心内容（ ） | A | 中 | 4 | 爱岗敬业 | 追求高薪 | 自由散漫 | 互相攀比
652 | 单选题 | 当工作中发现公司存在违规操作可能损害客户利益时，员工应（ ） | C | 中 | 4 | 视而不见 | 参与其中分一杯羹 | 及时向上级反映并提出建议 | 悄悄告知竞争对手
653 | 单选题 | 职业技能提升的关键在于（ ） | B | 中 | 4 | 等待公司安排培训 | 自我学习与实践积累 | 依靠同事帮助 | 仅关注理论知识
654 | 单选题 | 员工在工作中应具备的时间管理意识是（ ） | B | 中 | 4 | 拖延工作，临近截止日期再匆忙完成 | 制定合理计划，按时高效完成任务 | 只做紧急任务，忽视重要但不紧急任务 | 随意安排工作时间，不考虑整体进度
655 | 单选题 | 以下哪种行为体现了良好的职业责任感（ ） | C | 中 | 4 | 对工作任务敷衍了事 | 出现问题时推卸责任 | 主动承担额外工作，不断提升工作质量 | 只完成本职工作，对其他事务毫不关心
656 | 单选题 | 在团队合作中，职业素养高的员工会（ ） | B | 中 | 4 | 独断专行，按自己想法行事 | 积极倾听他人意见，主动配合团队 | 对团队任务挑三拣四 | 为突出自己，贬低团队成员
657 | 单选题 | 职业形象包括（ ） | B | 中 | 4 | 仅外在穿着打扮 | 言行举止、专业能力和外在形象等多方面 | 只注重内在修养，忽视外在表现 | 随意穿着，认为与工作无关
658 | 单选题 | 当面临工作压力时，具备良好职业素养的员工会（ ） | B | 中 | 4 | 抱怨工作，消极怠工 | 寻找合理方式释放压力，调整心态继续工作 | 直接辞职逃避 | 将压力发泄在同事身上
659 | 单选题 | 以下哪项不属于职业素养的范畴（ ） | B | 中 | 4 | 专业技能水平 | 家庭经济状况 | 职业道德规范 | 职业行为习惯
660 | 单选题 | 员工在与客户沟通时，应遵循的原则是（ ） | B | 中 | 4 | 以自我为中心，强行推销产品 | 尊重客户需求，耐心解答问题 | 对客户提出的问题敷衍了事 | 为促成交易，随意承诺
661 | 单选题 | 职业素养中的创新意识表现为（ ） | C | 中 | 4 | 因循守旧，按部就班工作 | 排斥新方法、新技术 | 勇于尝试新事物，改进工作方式 | 害怕失败，不敢进行任何改变
662 | 单选题 | 当工作中与同事产生矛盾时，正确的处理方式是（ ） | B | 中 | 4 | 恶语相向，激化矛盾 | 主动沟通，寻求双方都能接受的解决方案 | 向领导告状，让领导处理 | 冷战，不理会对方
663 | 单选题 | 不断学习新知识、新技能是为了（ ） | B | 中 | 4 | 满足公司要求，避免被批评 | 提升个人职业竞争力 | 向同事炫耀 | 完成学习任务指标
664 | 单选题 | 职业素养高的员工在工作中会（ ） | A | 中 | 4 | 严格遵守公司规章制度 | 认为规章制度限制自由，随意违反 | 只在领导检查时遵守制度 | 对自己有利的制度遵守，不利的就违反
665 | 单选题 | 在工作场合，员工的言行举止应（ ） | B | 中 | 4 | 随意随性，展现个性 | 符合职业规范和礼仪要求 | 模仿他人，失去自我风格 | 特立独行，引起他人关注
666 | 单选题 | 以下哪种行为能体现员工的诚信品质（ ） | B | 中 | 4 | 为完成业绩指标，虚报数据 | 遵守承诺，按时交付工作成果 | 发现同事犯错，替其隐瞒 | 对客户做出无法兑现的承诺
667 | 单选题 | 职业素养的提升需要（ ） | C | 中 | 4 | 仅靠学校教育 | 工作中自然形成，无需刻意培养 | 个人努力、公司培养和社会环境共同作用 | 完全依赖公司培训
668 | 单选题 | 员工在工作中应具备的服务意识是指（ ） | B | 中 | 4 | 只服务客户，忽视同事需求 | 以满足客户和工作相关方需求为目标，提供优质服务 | 服务只是表面形式，无需用心 | 服务会增加工作量，尽量避免
669 | 单选题 | 当遇到不懂的工作问题时，职业素养良好的员工会（ ） | B | 中 | 4 | 不懂装懂，盲目操作 | 向同事请教或通过学习解决问题 | 等待领导指示，不主动寻求答案 | 认为问题不重要，直接跳过
670 | 单选题 | 团队项目成功后，职业素养高的员工会（ ） | B | 中 | 4 | 独自邀功，忽视团队贡献 | 与团队成员共同分享成果，总结经验 | 认为成功是自己的功劳，贬低他人 | 对团队成果漠不关心
671 | 单选题 | 职业素养中的自我管理能力不包括（ ） | C | 中 | 4 | 情绪管理 | 时间管理 | 随意管理 | 目标管理
672 | 单选题 | 员工在参加公司会议时，应做到（ ） | B | 中 | 4 | 随意迟到早退，不认真听讲 | 提前准备，积极参与讨论并做好记录 | 在会议中玩手机、打瞌睡 | 对他人发言不尊重，随意打断
673 | 单选题 | 以下哪种行为符合职业素养要求（ ） | C | 中 | 4 | 为提高效率，忽视工作质量 | 对工作中的小错误不重视，认为无关紧要 | 注重细节，精益求精完成工作 | 只追求工作数量，不考虑工作价值
674 | 单选题 | 当公司进行业务调整或变革时，职业素养高的员工会（ ） | C | 中 | 4 | 抱怨不满，抵制变革 | 消极对待，不配合新工作安排 | 主动适应变化，积极学习新业务知识 | 等待观望，不采取任何行动
675 | 单选题 | 职业素养中的团队协作精神体现在（ ） | B | 中 | 4 | 只关注个人任务，不与团队沟通 | 为团队利益，主动分担他人工作 | 对团队决策不执行，按自己想法做 | 嫉妒团队成员成就，恶意竞争
676 | 单选题 | 员工在工作中应保持的学习态度是（ ） | C | 中 | 4 | 满足于现有知识，不再学习 | 被动学习，仅完成公司培训任务 | 主动学习，不断提升自我 | 学习只是为了应付考试和考核
677 | 单选题 | 当发现公司的工作流程存在不合理之处时，员工应（ ） | C | 中 | 4 | 按照不合理流程继续工作，不提出意见 | 私下抱怨，不向公司反映 | 及时向相关部门提出改进建议 | 自行更改流程，不告知他人
678 | 单选题 | 良好的职业素养有助于员工（ ） | A | 中 | 4 | 获得更高的职位和薪资 | 增加工作负担 | 与同事产生矛盾 | 降低工作效率
679 | 单选题 | 职业素养中的责任意识要求员工（ ） | B | 中 | 4 | 对工作任务挑肥拣瘦 | 出现问题时勇于承担责任 | 为避免犯错，少做工作 | 将责任推卸给他人
680 | 单选题 | 员工在与上级领导沟通工作时，应（ ） | C | 中 | 4 | 隐瞒工作中的问题和困难 | 不尊重领导意见，随意反驳 | 如实汇报工作情况，虚心接受指导 | 只说好的方面，不说不好的方面
681 | 单选题 | 以下哪种行为体现了员工的敬业精神（ ） | B | 中 | 4 | 对工作敷衍塞责，按时下班不加班 | 为完成工作，主动加班加点，精益求精 | 只关注个人利益，不顾公司发展 | 对工作内容不感兴趣，消极对待
682 | 单选题 | 职业素养的培养应从（ ）开始 | B | 中 | 4 | 入职工作后 | 学校教育阶段 | 中年时期 | 任何时候都可以，无需刻意培养
683 | 单选题 | 当工作中面临多种任务时，员工应（ ） | B | 中 | 4 | 随意选择任务，不考虑优先级 | 根据任务重要性和紧急程度合理安排顺序 | 只做简单任务，回避复杂任务 | 等待领导分配具体任务顺序
684 | 单选题 | 职业素养中的沟通能力包括（ ） | B | 中 | 4 | 仅口头表达能力 | 倾听、表达、书面沟通等多方面能力 | 只注重书面沟通，忽视口头交流 | 随意打断他人讲话，不考虑对方感受
685 | 单选题 | 员工在工作中应具备的保密意识是指（ ） | C | 中 | 4 | 公司秘密与自己无关，随意透露 | 只对重要机密保密，一般信息无所谓 | 严格保守公司商业秘密和敏感信息 | 为获取利益，将公司信息出售给竞争对手
686 | 单选题 | 以下哪种行为不符合职业素养要求（ ） | C | 中 | 4 | 尊重不同文化背景和观点的同事 | 遵守行业规范和职业道德准则 | 为获取竞争优势，不择手段 | 持续提升自己的专业能力和综合素质
687 | 单选题 | 职业素养高的员工在面对批评时会（ ） | B | 中 | 4 | 抵触不满，为自己辩解 | 虚心接受，反思自身不足并改进 | 对批评者怀恨在心 | 忽视批评，不做任何改变
688 | 单选题 | 员工在工作中应保持的创新态度是（ ） | C | 中 | 4 | 害怕失败，不敢尝试新事物 | 对创新持怀疑态度，不愿参与 | 积极探索新方法、新思路，勇于实践 | 认为创新是领导的事，与自己无关
689 | 单选题 | 职业素养中的合作意识体现在（ ） | B | 中 | 4 | 与同事互相竞争，互不帮助 | 为了团队目标，主动与他人合作 | 对团队合作任务敷衍了事 | 只与自己熟悉的同事合作
690 | 单选题 | 良好的职业素养对个人职业发展的作用是（ ） | C | 中 | 4 | 阻碍职业发展 | 无关紧要，不影响职业发展 | 有助于提升职业竞争力，实现职业目标 | 只能在短期内发挥作用
691 | 单选题 | 反时限过电流保护的动作时限按阶梯原则整定，时间级差一般取（）。 | C | 中 | 4 | 0.4S | 0.5S | 0.7S | 1.0S
692 | 单选题 | 纯电感电路中，电压与电流的相位关系是（ ） | B | 中 | 4 | 电压与电流同相 | 电压超前电流 90° | 电压滞后电流 90° | 电压超前电流 180°
693 | 单选题 | 三相异步电动机的额定功率是指（ ） | B | 中 | 4 | 输入的电功率 | 轴上输出的机械功率 | 视在功率 | 电磁功率
694 | 单选题 | 变压器的变压比等于（ ） | B | 中 | 4 | 一次、二次侧电压瞬时值之比 | 一次、二次侧电压有效值之比 | 一次、二次侧电流有效值之比 | 一次、二次侧感应电动势瞬时值之比
695 | 单选题 | 三相四线制供电系统中，线电压与相电压的关系是（ ） | B | 中 | 4 | 线电压等于相电压 | 线电压是相电压的√3 倍，且线电压超前对应的相电压 30° | 线电压是相电压的√3 倍，且线电压滞后对应的相电压 30° | 线电压是相电压的 1/√3 倍
696 | 单选题 | 热继电器的热元件应（ ）在电动机定子电路中 | A | 中 | 4 | 串联 | 并联 | 既可串联也可并联 | 以上都不对
697 | 单选题 | 熔断器在电路中主要起（ ）保护作用 | B | 中 | 4 | 过载 | 短路 | 欠压 | 失压
698 | 单选题 | 交流接触器的触头系统中，主触头用于通断（ ） | C | 中 | 4 | 控制电路 | 照明电路 | 主电路 | 信号电路
699 | 单选题 | 三相异步电动机的旋转方向取决于（ ） | C | 中 | 4 | 电源电压大小 | 电源频率高低 | 定子电流的相序 | 电动机的磁极对数
700 | 单选题 | 哪种电机不能作为电动机使用（ ） | C | 中 | 4 | 三相异步电动机 | 直流电动机 | 变压器 | 伺服电动机
701 | 单选题 | 容器在直流电路中相当于（ ） | C | 中 | 4 | 通路 | 短路 | 断路 | 不确定
702 | 单选题 | 万用表测量电阻时，若指针指向刻度盘最右端，说明（ ） | B | 中 | 4 | 被测电阻很大 | 被测电阻很小 | 万用表损坏 | 测量方法错误
703 | 单选题 | 三相异步电动机启动瞬间，其转差率 s 为（ ） | B | 中 | 4 | s = 0 | s = 1 | 0 < s < 1 | s > 1
704 | 单选题 | 下列关于电流互感器的说法，正确的是（ ） | B | 中 | 4 | 二次侧可以开路 | 二次侧必须接地 | 一次侧匝数多，二次侧匝数少 | 可用于测量高电压
705 | 单选题 | 晶闸管触发导通后，要使其关断，可采取的措施是（ ） | A | 中 | 4 | 降低阳极电压至零或反向 | 降低门极电压 | 增大阳极电流 | 增大门极电流
706 | 单选题 | 基尔霍夫电流定律的表达式为（ ） | A | 中 | 4 | ∑I = 0 | ∑U = 0 | ∑E = 0 | ∑P = 0
707 | 单选题 | 三相异步电动机的额定转速为 1440r/min，其同步转速为（ ） | B | 中 | 4 | 1000r/min | 1500r/min | 3000r/min | 750r/min
708 | 单选题 | 交流电路中，有功功率 P、无功功率 Q 和视在功率 S 的关系是（ ） | B | 中 | 4 | S = P + Q | S² = P² + Q² | P = S + Q | Q = S + P
709 | 单选题 | 时间继电器在电路中的主要作用是（ ） | C | 中 | 4 | 短路保护 | 过载保护 | 按预定时间接通或断开电路 | 欠压保护
710 | 单选题 | 三相异步电动机采用 Y - △降压启动时，启动电流是直接启动时的（ ） | B | 中 | 4 | 1/√3 倍 | 1/3 倍 | √3 倍 | 3 倍
711 | 单选题 | 下列属于半导体材料的是（ ） | C | 中 | 4 | 铜 | 铁 | 硅 | 铝
712 | 单选题 | 直流电动机的机械特性是指（ ）之间的关系 | B | 中 | 4 | 转速与电压 | 转速与转矩 | 转矩与电流 | 电流与电压
713 | 单选题 | 功率因数的表达式为（ ） | A | 中 | 4 | cosφ = P/S | cosφ = Q/S | cosφ = P/Q | cosφ = Q/P
714 | 单选题 | 三相对称负载作星形连接时，中线电流（ ） | C | 中 | 4 | 等于各相电流 | 等于各相电流之和 | 为零 | 不确定
715 | 单选题 | 下列哪种电器是主令电器（ ） | C | 中 | 4 | 接触器 | 继电器 | 按钮 | 熔断器
716 | 单选题 | 压器空载运行时，其（ ） | B | 中 | 4 | 铜损很大 | 铁损很大 | 铜损和铁损都很大 | 铜损和铁损都很小
717 | 单选题 | 三相异步电动机的最大转矩与（ ） | B | 中 | 4 | 电压成正比 | 电压平方成正比 | 电压成反比 | 电压平方成反比
718 | 单选题 | 下列关于万用表的使用，错误的是（ ） | D | 中 | 4 | 测量电阻时，要先调零 | 测量电压时，应并联在被测电路两端 | 测量电流时，应串联在被测电路中 | 测量完毕，转换开关应置于电阻最大档
719 | 单选题 | 电桥是一种比较式测量仪器，主要用于测量（ ） | C | 中 | 4 | 电压 | 电流 | 电阻 | 功率
720 | 单选题 | 直流电动机的反转方法是（ ） | C | 中 | 4 | 改变电源极性 | 改变励磁电流方向 | 改变电枢电流方向或改变励磁电流方向 | 同时改变电枢电流和励磁电流方向
721 | 单选题 | 三相异步电动机的调速方法不包括（ ） | D | 中 | 4 | 变极调速 | 变频调速 | 改变转差率调速 | 改变电源相位调速
722 | 单选题 | 下列关于电容器的说法，正确的是（ ） | B | 中 | 4 | 电容器的电容与极板间电压有关 | 电容器可以储存电荷 | 电容器在交流电路中相当于断路 | 电容器的耐压值必须小于工作电压
723 | 单选题 | 热继电器的整定值是指（ ） | B | 中 | 4 | 热元件的额定电流 | 热继电器的动作电流 | 热继电器的最大电流 | 热继电器的最小电流
724 | 单选题 | 交流接触器的衔铁吸合不牢会导致（ ） | A | 中 | 4 | 线圈电流增大 | 线圈电流减小 | 触头接触良好 | 不会产生任何影响
725 | 单选题 | 三相异步电动机的额定电压是指（ ） | B | 中 | 4 | 相电压 | 线电压 | 最大电压 | 最小电压
726 | 单选题 | 下列哪种元件不是组成 RLC 串联电路的元件（ ） | D | 中 | 4 | 电阻 | 电感 | 电容 | 二极管
727 | 单选题 | 变压器的铁芯一般采用（ ）制成 | A | 中 | 4 | 硅钢片 | 铜片 | 铁片 | 铝片
728 | 单选题 | 电流互感器的二次侧额定电流一般为（ ） | A | 中 | 4 | 5A | 10A | 15A | 20A
729 | 单选题 | 三相异步电动机的制动方法中，能耗制动是将电动机转子的动能转换为（ ）消耗掉 | C | 中 | 4 | 机械能 | 电能 | 热能 | 化学能
730 | 单选题 | 下列关于基尔霍夫电压定律的说法，正确的是（ ） | A | 中 | 4 | 沿任一闭合回路各段电压的代数和等于零 | 沿任一闭合回路各段电流的代数和等于零 | 沿任一闭合回路各段电阻的代数和等于零 | 沿任一闭合回路各段功率的代数和等于零
731 | 单选题 | 晶闸管的三个电极分别是（ ） | B | 中 | 4 | 基极、发射极、集电极 | 阳极、阴极、门极 | 源极、栅极、漏极 | 正极、负极、控制极
732 | 单选题 | 三相异步电动机的气隙越大，其空载电流（ ） | A | 中 | 4 | 越大 | 越小 | 不变 | 不确定
733 | 单选题 | 交流电路中，电感元件的感抗 XL 与（ ）成正比 | D | 中 | 4 | 电源电压 | 电源频率 | 电感量 | 电源频率和电感量
734 | 单选题 | 下列电器中，能实现短路保护的是（ ） | C | 中 | 4 | 热继电器 | 时间继电器 | 熔断器 | 交流接触器
735 | 单选题 | 直流电动机的额定功率是指（ ） | B | 中 | 4 | 输入的电功率 | 输出的机械功率 | 电磁功率 | 视在功率
736 | 单选题 | 三相异步电动机的额定转速略低于同步转速，其原因是（ ） | A | 中 | 4 | 存在转差率 | 存在机械损耗 | 存在铜损 | 存在铁损
737 | 单选题 | 下列关于万用表电阻档的说法，正确的是（ ） | C | 中 | 4 | 电阻档可以测量任何大小的电阻 | 测量电阻时，不用考虑量程 | 测量电阻时，应将被测电阻与电路断开 | 电阻档的刻度是均匀的
738 | 单选题 | 变压器的空载电流是指（ ） | C | 中 | 4 | 一次侧电流 | 二次侧电流 | 二次侧开路时一次侧的电流 | 一次侧开路时二次侧的电流
739 | 单选题 | 三相异步电动机的电磁转矩与（ ）成正比 | C | 中 | 4 | 定子电流 | 转子电流 | 定子电流和转子电流的乘积 | 定子电流和转子电流的比值
740 | 单选题 | 下列属于低压电器的是（ ） | C | 中 | 4 | 高压断路器 | 高压隔离开关 | 交流接触器 | 避雷器
741 | 单选题 | 电容元件在交流电路中，电流与电压的相位关系是（ ） | B | 中 | 4 | 电流与电压同相 | 电流超前电压 90° | 电流滞后电压 90° | 电流超前电压 180°
742 | 单选题 | 三相异步电动机采用自耦变压器降压启动时，启动电流和启动转矩与自耦变压器的变比 K 的关系是（ ） | B | 中 | 4 | 启动电流和启动转矩都与 K² 成反比 | 启动电流与 K 成反比，启动转矩与 K² 成反比 | 启动电流与 K² 成反比，启动转矩与 K 成反比 | 启动电流和启动转矩都与 K 成反比
743 | 单选题 | 下列关于直流电动机的说法，错误的是（ ） | C | 中 | 4 | 直流电动机具有良好的调速性能 | 直流电动机的启动转矩较大 | 直流电动机的结构简单，维护方便 | 直流电动机需要直流电源供电
744 | 单选题 | 三相对称负载作三角形连接时，线电流与相电流的关系是（ ） | C | 中 | 4 | 线电流等于相电流 | 线电流是相电流的√3 倍，且线电流超前对应的相电流 30° | 线电流是相电流的√3 倍，且线电流滞后对应的相电流 30° | 线电流是相电流的 1/√3 倍
745 | 单选题 | 热继电器的复位方式有（ ） | A | 中 | 4 | 自动复位和手动复位 | 只能自动复位 | 只能手动复位 | 以上都不对
746 | 单选题 | 交流接触器的线圈电压应与（ ）一致 | B | 中 | 4 | 主电路电压 | 控制电路电压 | 照明电路电压 | 信号电路电压
747 | 单选题 | 下列关于变压器的说法，错误的是（ ） | C | 中 | 4 | 变压器可以实现电压变换 | 变压器可以实现电流变换 | 变压器可以实现功率变换 | 变压器可以实现阻抗变换
748 | 单选题 | 三相异步电动机的转差率 s 在（ ）范围内时，电动机处于电动运行状态 | C | 中 | 4 | s < 0 | s = 0 | 0 < s < 1 | s > 1
749 | 单选题 | 万用表测量直流电压时，应将红表笔接被测电压的（ ） | A | 中 | 4 | 正极 | 负极 | 任意一端 | 接地端
750 | 单选题 | 电流互感器在使用时，二次侧（ ） | B | 中 | 4 | 可以开路 | 绝对不允许开路 | 可以短路 | 可以接熔断器
751 | 单选题 | 晶闸管导通后，流过晶闸管的电流取决于（ ） | C | 中 | 4 | 晶闸管的门极电流 | 晶闸管的阳极电压 | 主电路的负载 | 晶闸管的触发信号
752 | 单选题 | 三相异步电动机的定子绕组通常采用（ ）连接 | A | 中 | 4 | 星形或三角形 | 只能星形 | 只能三角形 | 星形 - 三角形
753 | 单选题 | 交流电路中，电容元件的容抗 XC 与（ ）成反比 | D | 中 | 4 | 电源电压 | 电源频率 | 电容量 | 电源频率和电容量
754 | 单选题 | 下列电器中，属于保护电器的是（ ） | C | 中 | 4 | 按钮 | 行程开关 | 热继电器 | 转换开关
755 | 单选题 | 直流电动机的调速方法中，改变电枢回路电阻调速的特点是（ ） | D | 中 | 4 | 调速范围广，调速平滑 | 调速范围窄，调速平滑 | 调速范围广，调速不平滑 | 调速范围窄，调速不平滑
756 | 单选题 | 变压器的效率是指（ ） | A | 中 | 4 | 输出功率与输入功率之比 | 输入功率与输出功率之比 | 铜损与铁损之比 | 铁损与铜损之比
757 | 单选题 | 三相异步电动机的启动转矩与（ ）有关 | D | 中 | 4 | 电源电压 | 电动机的磁极对数 | 电动机的转动惯量 | 以上都是
758 | 单选题 | 万用表测量交流电流时，应将转换开关置于（ ）档 | D | 中 | 4 | DCV | ACV | DCA | ACA
759 | 单选题 | 时间继电器的延时方式有（ ） | A | 中 | 4 | 通电延时和断电延时 | 只能通电延时 | 只能断电延时 | 以上都不对
760 | 单选题 | 三相异步电动机的制动方法中，反接制动是通过（ ）来实现的 | C | 中 | 4 | 改变电源电压大小 | 改变电源频率 | 改变电源相序 | 改变电动机的磁极对数
761 | 单选题 | 下列关于基尔霍夫定律的应用，正确的是（ ） | C | 中 | 4 | 只能用于直流电路 | 只能用于交流电路 | 可以用于任何电路 | 只能用于线性电路
762 | 单选题 | 电流的单位是（ ） | B | 中 | 4 | 伏特 (V) | 安培 (A) | 欧姆 (Ω) | 瓦特 (W)
763 | 单选题 | 1kΩ等于多少欧姆？ | C | 中 | 4 | 10Ω | 100Ω | 1000Ω | 10000Ω
764 | 单选题 | 欧姆定律的公式是（ ） | A | 中 | 4 | I=RU​ | U=I+R | R=I×U | I=U×R
765 | 单选题 | 串联电路中，总电阻等于（ ） | B | 中 | 4 | 各电阻倒数之和 | 各电阻之和 | 最大电阻值 | 最小电阻值
766 | 单选题 | 并联电路中，总电流等于（ ） | A | 中 | 4 | 各支路电流之和 | 各支路电流之差 | 最大支路电流 | 最小支路电流
767 | 单选题 | 电功率的计算公式是（ ） | C | 中 | 4 | P=I×R | P=IU​ | P=U×I | P=UR​
768 | 单选题 | 一度电等于（ ） | C | 中 | 4 | 1 瓦・小时 | 100 瓦・小时 | 1000 瓦・小时 | 3600 瓦・小时
769 | 单选题 | 电容的单位是（ ） | B | 中 | 4 | 亨利 (H) | 法拉 (F) | 西门子 (S) | 特斯拉 (T)
770 | 单选题 | 磁感应强度的单位是（ ） | B | 中 | 4 | 韦伯 (Wb) | 特斯拉 (T) | 高斯 (Gs) | 亨利 (H)
771 | 单选题 | 右手定则用于判断（ ） | B | 中 | 4 | 电流方向与磁场方向 | 电动势方向与导体运动方向 | 电阻与电压关系 | 电功率大小
772 | 单选题 | 楞次定律用于描述（ ） | A | 中 | 4 | 电磁感应中感应电流的方向 | 欧姆定律 | 基尔霍夫定律 | 焦耳定律
773 | 单选题 | 自感现象中，自感电动势的方向总是（ ） | A | 中 | 4 | 阻碍原电流变化 | 增强原电流变化 | 与原电流无关 | 随机变化
774 | 单选题 | 变压器的工作原理基于（ ） | B | 中 | 4 | 欧姆定律 | 电磁感应 | 焦耳定律 | 基尔霍夫定律
775 | 单选题 | 三相异步电动机的转速由（ ）决定。 | B | 中 | 4 | 电源电压 | 电源频率和极数 | 负载大小 | 转子电阻
776 | 单选题 | 变压器变比是指（ ）之比。 | B | 中 | 4 | 输入功率与输出功率 | 原边电压与副边电压 | 原边电流与副边电流 | 原边电阻与副边电阻
777 | 单选题 | 直流电动机的调速方法不包括（ ） | C | 中 | 4 | 调节电枢电压 | 调节励磁电流 | 改变电源频率 | 改变电枢回路电阻
778 | 单选题 | 我国低压配电系统的标准电压是（ ） | B | 中 | 4 | 110V | 220V | 380V | 500V
779 | 单选题 | 人体安全电压一般为（ ） | C | 中 | 4 | 6V | 12V | 36V | 220V
780 | 单选题 | 漏电保护器的作用是（ ） | C | 中 | 4 | 防止短路 | 防止过载 | 防止触电和漏电 | 调节电压
781 | 单选题 | 电气设备接地的主要目的是（ ） | C | 中 | 4 | 提高效率 | 防止电磁干扰 | 保障人身安全 | 减少能耗
782 | 单选题 | 用万用表测量电阻时，应（ ） | B | 中 | 4 | 带电测量 | 断电测量 | 并联测量 | 串联测量
783 | 单选题 | 熔断器在电路中的作用是（ ） | B | 中 | 4 | 过压保护 | 过流保护 | 欠压保护 | 功率补偿
784 | 单选题 | 三相四线制供电系统中，中性线的作用是（ ） | A | 中 | 4 | 平衡三相电流 | 传输大电流 | 防止短路 | 提高功率因数
785 | 单选题 | 提高功率因数的方法通常是（ ） | B | 中 | 4 | 串联电阻 | 并联电容 | 串联电感 | 增加负载
786 |  | 以下哪个元件可以存储电场能量？ | B |  |  | 电阻 | 电容 | 电感 | 二极管
787 |  | 在 RLC 串联电路中，当感抗等于容抗时，电路呈现： | A |  |  | 纯阻性 | 感性 | 容性 | 无法确定
788 |  | 三相电动机的旋转磁场转速称为： | A |  |  | 同步转速 | 异步转速 | 额定转速 | 空载转速
789 |  | 电力系统中，用来测量大电流的装置是： | B |  |  | 电压互感器 | 电流互感器 | 功率表 | 电能表
790 |  | 以下哪种保护装置可以防止电动机过载？ | B |  |  | 熔断器 | 热继电器 | 漏电保护器 | 接触器
791 |  | 变压器的空载试验主要用于测量： | B |  |  | 铜损 | 铁损 | 效率 | 功率因数
792 | 单选题 | 在直流电路中，电容器相当于： | B | 中 | 4 | 短路 | 开路 | 可变电阻 | 电源
793 | 单选题 | 电力电缆的主要绝缘材料是： | D | 中 | 4 | 橡胶 | 塑料 | 油纸 | 以上都是
794 | 单选题 | 电动机的机械特性是指： | B | 中 | 4 | 转速与电压的关系 | 转速与转矩的关系 | 电流与电压的关系 | 功率与效率的关系
795 | 单选题 | 以下哪种电路可以实现电压放大？ | D | 中 | 4 | 共射极放大电路 | 共基极放大电路 | 共集电极放大电路 | 以上都可以
796 | 单选题 | 电力系统中性点接地方式不包括： | C | 中 | 4 | 直接接地 | 经电阻接地 | 经电容接地 | 不接地
797 | 单选题 | 测量绝缘电阻应使用： | B | 中 | 4 | 万用表 | 兆欧表 | 电桥 | 示波器
798 | 单选题 | 异步电动机的转差率计算公式是： | A | 中 | 4 | (n0-n)/n0 | (n-n0)/n | n0/(n0-n) | n/(n0-n)
799 | 单选题 | 以下哪种材料是半导体： | B | 中 | 4 | 铜 | 硅 | 铝 | 银
800 | 单选题 | 电力系统中，用来提高功率因数的设备是： | B | 中 | 4 | 变压器 | 电容器 | 电抗器 | 避雷器
1 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电气线路的导线由于各种原因造成相线与相线相线与零线的相接或相碰,在回路中引起电流的瞬间骤增的现象叫短路。; 电工题目 正确答案: 正确
2 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 相线与接地导体相接叫直接接地短路。; 电工题目 正确答案: 错误
3 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 日光灯霓虹灯高压水银灯引起火灾的主要原因是镇流器过热燃烧及接触不良产生火花所造成的。; 电工题目 正确答案: 正确
4 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 绝缘体在静电场内,内部外部出现等值异性电荷的现象叫附着带电; 电工题目 正确答案: 错误
5 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 喷出带电是粉体液体气体从喷口喷出经相互摩擦或碰撞而产生的静由电。; 电工题目 正确答案: 正确
6 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 社会保险是国家通过立法强制征集专门资金,用于保障劳动者在丧失劳动能力或丧失劳动机会时基本生活需求的一种物质帮助制度。; 电工题目 正确答案: 正确
7 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 保险人就是参加社会各种保险的人员。; 电工题目 正确答案: 错误
8 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 雷电时,进行倒闸操作必须穿绝缘靴。; 电工题目 正确答案: 错误
9 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 严禁用断接空载线路的方法使两电源解列或并列。; 电工题目 正确答案: 正确
10 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。; 电工题目 正确答案: 正确
11 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 为使触电者与导电体解脱,最好用两只手进行。; 电工题目 正确答案: 错误
12 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 爱岗就是热爱自己的工作岗位热爱本职工作;敬业就是要用一种恭敬严肃的态度对待自己的工作。; 电工题目 正确答案: 正确
13 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 职业理想是指人们对未来工作部门和工作种类的向往和对现行职业发展将达到什么水平的憧憬。; 电工题目 正确答案: 正确
14 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 职业责任是指人们在一定职业活动中所承担的特定的职责,它包括人们应该做的工作以及应该承担的义务。; 电工题目 正确答案: 正确
15 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 三相电路中,相电流是指流过相线的电流。; 电工题目 正确答案: 错误
16 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 三相电路中,流过每相负载的电流叫相电流。; 电工题目 正确答案: 正确
17 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 三相电路中,线电流是由电源流向负载的电流; 电工题目 正确答案: 正确
18 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 三相电路中,流过中性线的电流叫线电流。; 电工题目 正确答案: 错误
19 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 保护接地的作用是为了安全,防止因电气设备绝缘损坏而发生触电事故。; 电工题目 正确答案: 正确
20 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 采取保护接零后,若发生金属性单相短路,将会产生很大的短路电流。; 电工题目 正确答案: 正确
21 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 将零线上的一点或多点与大地进行再一次的连接叫接零。; 电工题目 正确答案: 错误
22 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 安全带应该每3个月进行一次外表检査。; 电工题目 正确答案: 错误
23 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 安全带的试验周期为每年一次。; 电工题目 正确答案: 错误
24 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 绝缘棒的试验周期为每年一次。; 电工题目 正确答案: 正确
25 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 绝缘手套不进行泄漏电流试验。; 电工题目 正确答案: 错误
26 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 验电器的试验周期为每年一次。; 电工题目 正确答案: 错误
27 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 验电器不进行泄漏电流试验。; 电工题目 正确答案: 正确
28 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 安全绳的试验周期为3个月。; 电工题目 正确答案: 错误
29 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 安全绳的外表检查周期为每月一次。; 电工题目 正确答案: 正确
30 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 变压器空载运行是指原边绕组接入电源电压,副边绕组短路的运行情况。; 电工题目 正确答案: 正确
31 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 变压器空载损耗实际上包括铁心损耗附加损耗以及铜损耗。; 电工题目 正确答案: 正确
32 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 运行中的变压器油如果失去透明度和荧光,则说明其中含有游离碳等杂质。; 电工题目 正确答案: 正确
33 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 为了提高避雷线的保护作用,需要将它悬挂得高一些。; 电工题目 正确答案: 正确
34 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 按照高压电器在电力系统中的作用来分类,电力电容器属于保护电器。; 电工题目 正确答案: 错误
35 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 按照高压电器在电力系统中的作用来分类,熔断器属于开关电器。; 电工题目 正确答案: 正确
36 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 由于高压电器在电力系统中具有重要作用,因此对其本身绝缘的要求很高。; 电工题目 正确答案: 正确
37 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 用交流电压表测得的交流电压的数值是平均值。; 电工题目 正确答案: 错误
38 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 直流电压表通常是采用磁电系测量机构。; 电工题目 正确答案: 正确
39 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 交流电流表是按其有效值进行刻度的。; 电工题目 正确答案: 正确
40 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 如果要扩大电流表量程,就必须在测量机构上串联一分流电阻。; 电工题目 正确答案: 错误
41 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 多量程直流电流表与单量程直流电流表内部测量电路完全一样。; 电工题目 正确答案: 错误
42 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 使用万用表测量电阻时,用内部电池作电源,应用了电压-电流法测电阻的原理。; 电工题目 正确答案: 正确
43 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 万用表是用电磁系测量机构配合测量电路来实现对各种电量的测量的。; 电工题目 正确答案: 错误
44 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 兆欧表的标尺刻度是均匀的。; 电工题目 正确答案: 错误
45 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 一般兆欧表的分类是以发电机发出的最低电压来决定的。; 电工题目 正确答案: 错误
46 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 只卡住一根导线时,钳形电流表所指示的电流值就是所测导线的实际工作电流。; 电工题目 正确答案: 正确
47 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电度表铝盘的转速与负载的功率成反比。; 电工题目 正确答案: 错误
48 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 无功功率表的测量机构的转动力矩只与通入的电流有关。; 电工题目 正确答案: 错误
49 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 功率因数表的指针偏转角只决定于负载电路中电压和电流的相位角。; 电工题目 正确答案: 正确
50 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 功率因数表在停电后,其指针没有一定的位置。; 电工题目 正确答案: 正确
51 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: “安全第一预防为主综合治理”是我国安全生产的基本方针; 电工题目 正确答案: 正确
52 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格,取得《中华人民共和国特种作业操作证》后,方可上岗作业; 电工题目 正确答案: 正确
53 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 特种作业人员转借转让冒用特种作业操作证的,给予警告,并处200元以上1000元以下的罚款; 电工题目 正确答案: 错误
54 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 未经安全生产培训合格的从业人员,不得上岗作业; 电工题目 正确答案: 正确
55 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 任何单位和个人发现事故隐患,均有权向安全监管监察部门和有关部门报告; 电工题目 正确答案: 正确
56 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 从业人员未按规定佩戴和使用劳动防护用品的,不得上岗作业; 电工题目 正确答案: 正确
57 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电工作业人员经专业安全技术培训考试后就可上岗操作; 电工题目 正确答案: 错误
58 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 拉切挑拽垫是解救触电者脱离低压电源的方法; 电工题目 正确答案: 正确
59 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 心肺复苏法是指通畅气道口对口(口对鼻)人工呼吸和胸外按压这三项基本措施; 电工题目 正确答案: 正确
60 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 对有心跳但无呼吸者应采用胸外挤压法进行现场救护; 电工题目 正确答案: 错误
61 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 在危险场所中使用的电缆不能有中间接头; 电工题目 正确答案: 正确
62 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电火花和电弧不能引起电气设备过热; 电工题目 正确答案: 错误
63 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 雷雨季节阴雨天气,不得测量避雷装置的接地电阻; 电工题目 正确答案: 正确
64 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; 电工题目 正确答案: 正确
65 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 单人操作检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁; 电工题目 正确答案: 正确
66 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,事后可不报告调度和上级部门; 电工题目 正确答案: 错误
67 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 单人巡线时,采取安全措施后可以攀登电杆和铁塔; 电工题目 正确答案: 错误
68 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 杆塔配电变玉器和避雷器的接地电阻测量工作，不可以在线路带电的情况下进行; 电工题目 正确答案: 错误
69 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 高压验电时，立戴绝缘手套，可不设专人监护; 电工题目 正确答案: 错误
70 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏; 电工题目 正确答案: 正确
71 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 常用有功功率表都采用电动系测量机构。; 电工题目 正确答案: 正确
72 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电度表铝盘旋转的速度与通入电流线圈中的电流成正比。; 电工题目 正确答案: 正确
73 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 倒闸操作技术规定,严禁带负荷拉合刀闸; 电工题目 正确答案: 正确
74 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 缺乏职业道德的人往往更容易成功。; 电工题目 正确答案: 错误
75 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 三相电路中,线电流是由电源流向负载的电流。; 电工题目 正确答案: 正确
76 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 国家有关法律规定,企业的劳动纪律和规章制度必须经领导研究决定,方可生效。; 电工题目 正确答案: 错误
77 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 无效劳动合同自订立之日起,就不具有法律效力。; 电工题目 正确答案: 正确
78 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 单人巡线时,采取安全措施后可以攀登电杆和铁塔; 电工题目 正确答案: 错误
79 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 非绝缘安全用具包括电气检修所用的临时接地线遮拦和标识牌护目镜等; 电工题目 正确答案: 正确
80 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 绝缘手套的试验周期是每年一次。; 电工题目 正确答案: 错误
81 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 社会保险法律关系是社会保险法律规范在调整人民行为的过程中所形成的权利义务关系; 电工题目 正确答案: 正确
82 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 劳动合同的订立应当遵循平等自愿协商一致的原则。; 电工题目 正确答案: 正确
83 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 社会统筹是指对基本医疗保险基金实行统一筹集统一管理统一调剂统一使用。; 电工题目 正确答案: 正确
84 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 诚实守信就是真实无欺遵守承诺和契约的品德及行为。; 电工题目 正确答案: 正确
85 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 讲信用守承诺是诚实忠厚待人的行为，是建立友谊的基础。; 电工题目 正确答案: 正确
86 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 诚实劳动是衡量一个劳动者素质高低的基本尺度。; 电工题目 正确答案: 正确
87 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 办事公道是企业能够正常运行的基本保证。; 电工题目 正确答案: 正确
88 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 办事公道是一种高尚的人格修养，是人的一种优良品质，是人处理问题的一贯的稳定的特征。; 电工题目 正确答案: 正确
89 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: “三老”是指说老实话办老实事做老实人。; 电工题目 正确答案: 正确
90 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 非经供电企业委托，任何单位不得擅自向外供电。; 电工题目 正确答案: 正确
91 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 劳动生产率是指在单位时间内所生产的合格产品的数量或专指用于生产合格产品所需的劳动时间。; 电工题目 正确答案: 正确
92 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 劳动者解除劳动合同，应当提前天以书面形式通知用人单位; 电工题目 正确答案: 正确
93 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 我国养老保险基金的征集方式是由用人单位负责征收; 电工题目 正确答案: 正确
94 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 职业道德具有自愿性的特点。; 电工题目 正确答案: 错误
95 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 职业道德不倡导人们的牟利最大化观念。; 电工题目 正确答案: 错误
96 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 企业文化的功能包括娱乐功能。; 电工题目 正确答案: 错误
97 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 企业文化对企业具有整合的功能。; 电工题目 正确答案: 正确
98 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 职业道德对企业起到增强竞争力的作用。; 电工题目 正确答案: 正确
99 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 向企业员工灌输的职业道德太多了，容易使员工产生谨小慎微的观念。; 电工题目 正确答案: 错误
100 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: ．职业道德是人们事业成功的重要条件。; 电工题目 正确答案: 正确
101 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 事业成功的人往往具有较高的职业道德。; 电工题目 正确答案: 正确
102 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 员工在职业交往活动中，尽力在服饰上突出个性是符合仪表端庄具体要求的。; 电工题目 正确答案: 错误
103 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 职业道德活动中做到表情冷漠、严肃待客是符合职业道德规范要求的。; 电工题目 正确答案: 错误
104 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 爱岗敬业作为职业道德的内在要求，指的是员工要热爱自己喜欢的工作岗位。; 电工题目 正确答案: 错误
105 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 市场经济条件下，应该树立多转行多学知识多长本领的择业观念。; 电工题目 正确答案: 错误
106 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 市场经济条件下，根据服务对象来决定是否遵守承诺并不违反职业道德规范中关于诚实守信的要求。; 电工题目 正确答案: 错误
107 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 在职业活动中一贯地诚实守信会损害企业的利益。; 电工题目 正确答案: 错误
108 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到助人为乐，有求必应。; 电工题目 正确答案: 错误
109 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 勤劳节俭虽然有利于节省资源，但不能促进企业的发展。; 电工题目 正确答案: 错误
110 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 市场经济时代，勤劳是需要的，而节俭则不宜提倡。; 电工题目 正确答案: 错误
111 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有随意性的特点。; 电工题目 正确答案: 错误
112 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 职业纪律中包括群众纪律。; 电工题目 正确答案: 正确
113 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 企业活动中，师徒之间要平等和互相尊重。; 电工题目 正确答案: 正确
114 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 服务也需要创新。; 电工题目 正确答案: 正确
115 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 创新既不能墨守成规，也不能标新立异。; 电工题目 正确答案: 错误
116 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电路的作用是实现能量的传输和转换、信号的传递和处理。; 电工题目 正确答案: 正确
117 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 在电源内部由正极指向负极，即从低电位指向高电位。; 电工题目 正确答案: 错误
118 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电压的方向规定由高电位点指向低电位点。; 电工题目 正确答案: 正确
119 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电压的方向规定由低电位点指向高电位点。; 电工题目 正确答案: 错误
120 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电阻器反映导体对电流起阻碍作用的大小，简称电阻。; 电工题目 正确答案: 正确
121 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电阻器反映导体对电压起阻碍作用的大小，简称电阻。; 电工题目 正确答案: 错误
122 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 流过电阻的电流与电阻两端电压成正比，与电路的电阻成反比。; 电工题目 正确答案: 正确
123 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 部分电路欧姆定律反映了在含电源的一段电路中，电流与这段电路两端的电压及电阻的关系。; 电工题目 正确答案: 错误
124 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 几个相同大小的电阻的一端连在电路中的一点，另一端也同时连在另一点，使每个电阻两端都承受相同的电压，这种连接方式叫电阻的并联。; 电工题目 正确答案: 错误
125 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电流流过负载时，负载将电能转换成其他形式的能。电能转换成其他形式的能的过程．叫做电流做功，简称电功。; 电工题目 正确答案: 正确
126 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电流流过负载时，负载将电能转换成热能。电能转换成热能的过程，叫做电流做的功，简称电功; 电工题目 正确答案: 错误
127 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电解电容有正，负极。使用时正极接高电位，负极接低电位。; 电工题目 正确答案: 正确
128 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电压表的读数公式为：U=E+I; 电工题目 正确答案: 错误
129 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 在磁场外部，磁力线由N极指向S极；在磁场内部，磁力线由S极指向N极。; 电工题目 正确答案: 正确
130 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 用左手握住通电导体，让拇指指向电流方向，则弯曲四指的指向就是磁场方向。; 电工题目 正确答案: 错误
131 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 磁场强度只决定于电流的大小和线圈的几何形状，与磁介质无关，而磁感应强度与磁导率有关。; 电工题目 正确答案: 正确
132 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 磁感应强度只决定于电流的大小和线圈的几何形状，与磁介质无关，而磁感应强度与磁导率有关。; 电工题目 正确答案: 错误
133 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 交流电是指大小和方向随时间作周期变化的电动势。交流电分为正弦交流电和非正弦交流电两大类，应用最普遍的是正弦交流电。; 电工题目 正确答案: 正确
134 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 交流电是指大小和方向随时间作周期变化的电动势。交流电分为正弦交流电和非正弦交流电两大类，应用最普遍的是非正弦交流电。; 电工题目 正确答案: 错误
135 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 频率越高或电感越大，则感抗越大，对交流电的阻碍作用越大。; 电工题目 正确答案: 正确
136 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电容两端的电压超前电流90。。; 电工题目 正确答案: 错误
137 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 三相四线制供电网络，线电压为220v。; 电工题目 正确答案: 正确
138 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 三相四线制供电网络，相电压为220v。; 电工题目 正确答案: 正确
139 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 变压器是将一种交流电转换成同频率的另一种直流电的静止设备。; 电工题目 正确答案: 错误
140 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 变压器是根据电磁感应原理而工作的，它只改变交流电压，不能改变直流电压。; 电工题目 正确答案: 正确
141 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 规定电流的参考方向由首端流进，从末端流出。; 电工题目 正确答案: 正确
142 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 三相异步电动机的定子电流频率都为工频50Hz。; 电工题目 正确答案: 错误
143 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流应大于负载正常工作时可能出现的峰值电流。; 电工题目 正确答案: 正确
144 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 启动按钮优先选用绿色按钮；急停按钮应选用红色按钮，停止按钮优先选用红色按钮。; 电工题目 正确答案: 错误
145 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 当二极管外加电压时，反向电流很小，且不随反向电压变化。; 电工题目 正确答案: 正确
146 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 二极管具有单向导电性，是线性元件。; 电工题目 正确答案: 错误
147 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 三极管放大区的放大条件为发射结正偏，集电结反偏。; 电工题目 正确答案: 正确
148 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 三极管放大区的放大条件为发射结反偏或零偏，集电结反偏。; 电工题目 正确答案: 错误
149 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 由三极管组成的放大电路，主要作用是将微弱的电信号电压、电流放大成为所需要的较强的电信号。; 电工题目 正确答案: 正确
150 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: ．由三极管组成的放大电路，主要作用是将微弱的电信号放大成为所需要的较强的电信号。; 电工题目 正确答案: 错误
151 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 串联型稳压电源中，调整管与负载之问是并联的关系。; 电工题目 正确答案: 错误
152 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 串联型稳压电源中，调整管与负载之间是串联的关系。; 电工题目 正确答案: 正确
153 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 维修电工以电气原理图、安装接线图和平面布置图最为重要。; 电工题目 正确答案: 正确
154 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 技术人员以电气原理图、安装接线图和平面布置图最为重要。; 电工题目 正确答案: 错误
155 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 读图的基本步骤有：图样说明，看电路图，看安装接线图。; 电工题目 正确答案: 正确
156 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 读图的基本步骤有：看图样说明，看主电路，看安装接线。; 电工题目 正确答案: 错误
157 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 定子绕组串电阻的降压启动是指电动机启动时，把电阻串接在电动机定子绕组与电源之间，通过电阻的分压作用来降低定子绕组上的启动电压。; 电工题目 正确答案: 正确
158 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 定子绕组串电阻的降压启动是指电动机启动时，把电阻串接在电动机定子绕组与电源之间，通过电阻的分压作用来提高定子绕组上的启动电压。; 电工题目 正确答案: 错误
159 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: Y—D降压启动的指电动机启动时，把定子绕组联结成Y形，以降低启动电压，限制启动电流。待电动机启动后，再把定子绕组改成D形，使电动机全压运行。; 电工题目 正确答案: 正确
160 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 按钮联锁正反转控制线路的优点是操作方便，缺点是容易产生电源两相断路事故。在实际工作中，经常采用按钮；接触器双重联锁正反转控制线路。; 电工题目 正确答案: 错误
161 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 游标卡尺测量前应清理干净，并将两量爪合并，检查游标卡尺的精度情况。; 电工题目 正确答案: 正确
162 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 游标卡尺测量前应清理干净，并将两量爪合并，检查游标卡尺的松紧情况。; 电工题目 正确答案: 错误
163 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 测量电流时应把电流表串联在被测电路中。’; 电工题目 正确答案: 正确
164 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电流表的内阻应远大于电路的负载电阻。; 电工题目 正确答案: 错误
165 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 测量电压时，电压表应与被测电路并联。电压表的内阻远大于被测负载的电阻。多量程的电压表是在表内备有可供选择的多种阻值倍压器的电压表。; 电工题目 正确答案: 正确
166 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 测量电压时，电压表应与被测电路串联。电压表的内阻远大于被测负载的电阻。多量程的电压表是在表内备有可供选择的多种阻值倍压器的电压表。; 电工题目 正确答案: 错误
167 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 交流电压的量程有10v，100V，500V三挡。用毕应将万用表的转换开关转到高电压档．以免下次使用不慎而损坏电表。; 电工题目 正确答案: 正确
168 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 各种绝缘材料的机械强度的各种指标是抗张，抗压，抗弯，抗剪，抗撕，抗冲击等各种强度指标。; 电工题目 正确答案: 正确
169 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 各种绝缘材料的绝缘电阻强度的各种指标是抗张，抗压，抗弯，抗剪，抗撕，抗冲击等各种强度指标。; 电工题目 正确答案: 错误
170 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电动机是使用最普遍的电气设备之一，一般在70％～95％额定负载下运行时，效率最高，功率因数大。; 电工题目 正确答案: 正确
171 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 普通螺纹的牙形角是55度，英制螺纹的牙形角是60度。; 电工题目 正确答案: 错误
172 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 刀很脆，可以当撬棒或锤子使用。; 电工题目 正确答案: 错误
173 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 当锉刀拉回时，应稍微抬起，以免磨钝锉齿或划伤工件表面。; 电工题目 正确答案: 正确
174 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 用手电钻钻孔时，要带绝缘手套穿绝缘鞋。; 电工题目 正确答案: 正确
175 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 钻夹头用来装夹直径12mm以下的钻头。; 电工题目 正确答案: 错误
176 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 在开始攻螺纹或套螺纹时，要尽量把丝锥或板牙放正，当切入l～2圈时，再仔细观察和校正对工件的垂直度。; 电工题目 正确答案: 正确
177 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 触电的形式是多种多样的，但除了因电弧灼伤及熔融的金属飞溅灼伤外，可大致归纳为两种形式。; 电工题目 正确答案: 错误
178 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 直流电路中，电容器的容抗为零。; 电工题目 正确答案: 正确
179 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 三相异步电动机的转子转速永远低于旋转磁场转速。; 电工题目 正确答案: 正确
180 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 变压器可以改变直流电压。; 电工题目 正确答案: 错误
181 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 熔断器既可以用于短路保护，也可以用于过载保护。; 电工题目 正确答案: 错误
182 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 绝缘材料的电阻率随温度升高而降低。; 电工题目 正确答案: 正确
183 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 二极管的反向击穿电压就是其额定工作电压。; 电工题目 正确答案: 错误
184 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 三相四线制供电系统中，中性线可以安装熔断器。; 电工题目 正确答案: 错误
185 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 感应电动机的功率因数总是滞后的。; 电工题目 正确答案: 正确
186 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 万用表测量电阻时不需要断电。; 电工题目 正确答案: 错误
187 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电力系统中的谐波不会影响电能质量。; 电工题目 正确答案: 错误
188 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 导体的电阻与其长度成正比，与其截面积成反比。; 电工题目 正确答案: 正确
189 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 交流接触器的铁芯上必须安装短路环。; 电工题目 正确答案: 正确
190 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电压互感器二次侧可以短路。; 电工题目 正确答案: 错误
191 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电动机的额定功率是指输出机械功率。; 电工题目 正确答案: 正确
192 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 避雷针的工作原理是引雷入地。; 电工题目 正确答案: 正确
193 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 并联电容器可以提高电路的功率因数。; 电工题目 正确答案: 正确
194 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 所有电气设备都必须采用保护接地。; 电工题目 正确答案: 错误
195 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 晶闸管导通后，控制极就失去控制作用。; 电工题目 正确答案: 正确
196 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电流互感器二次侧可以开路。; 电工题目 正确答案: 错误
197 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 三相负载对称时，中性线电流为零。; 电工题目 正确答案: 正确
198 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电磁式继电器比电子式继电器动作速度快。; 电工题目 正确答案: 错误
199 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电动机的启动转矩与电压平方成正比。; 电工题目 正确答案: 正确
200 | 电工题目 题目类型: 判断题; 电工题目 题干: 电气设备的绝缘电阻可以用万用表精确测量。; 电工题目 正确答案: 错误

## 实操题库模板 (hidden)
题目模板
题目类型 | 题干 | 正确答案 | 难易度 | 选项数 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D
简答题 | 试简述三峡工程的导流方案，并给出示意图。 | A | 中 | 1 | 第一阶段：施工准备及一期工程。利用中堡岛修建一期土石围堰围护右岸叉河。一期基坑内修建导流明渠和混凝土纵向围堰。同时，在左岸岸坡修建临时船闸。江水及船舶仍从主河槽通过（3分）。第二阶段：二期工程。修建二期上下游横向围堰，与混凝土纵向围堰形成二期基坑。进行河床泄洪坝段、左岸电站坝段和左岸电站的建设。同时，在左岸修建永久通航建筑物。二期导流期间，江水经导流明渠下泄，船舶经导流明渠或临时船闸通行（3分）。第三阶段：三期工程。修建三期碾压混凝土围堰，拦断导流明渠。水库蓄水至135米高程。左岸电站及永久船闸开始投入运行。三期围堰与混凝土纵向围堰形成三期基坑，基坑内修建右岸大坝和电站。三期导流期间，江水经由泄洪坝段的永久深孔和22个临时导流底孔下泄，船舶经永久船闸通行（3分）。示意图略（3分）